## Форма 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций (по состоянию на 31.12.2021г)
АО "Верхене- Волжская энергетическая компания"
наименование сетевой организации
№ п/п |  | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 818.8 | 1.Электросетевой комплекс г. Кстово Договор № 4 от 04.07.2013 года сроком до 03.07.2028 года-аренда имущества муниципальной имущественной казны г. Кстово. 2.Электросетевой комплекс ПС – 110/10 кВ «ГАСТ – 2»(Свидетельство о государственной регистрации права № 52-52-14/817/2012-377 от 05.10.2012 года)-собственность. 3.Электросетевой комплекс СПК «Ждановский» (Договор купли-продажи с ООО «Жилищный ответ» № 166-1/0917/14 от 01.09.2017)-собственность. 4.Трансформаторная подстанция, Нижегородская обл., Кстовский р-он, г. Кстово, ул. Типографский, строение 9А(Талалушкина, 2А) (Выписка из ЕГРН от 14.11.2017г. ) -собственность. 5.Электросетевой комплекс ПС 110/6кВ «ГАСТ»(Договор № 343/16 от 01.11.2016 года сроком до 31.12.2020г.)-аренда недвижимого имущества и электросетевого оборудования с АО «Верхне-Волжская генерирующая компания». 6.Электросетевой комплекс Сосновского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-06/18 от 05.02.2018г. эк-27/18 от 01.06.2018)-собственность. 7.Электросетевой комплекс Богородского муниципального района Нижегородской области (Договор аренды№ 44 от 01.11.2017 года сроком до 31.12.2021 г., Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-51/17 от 28.11.2017г)-Собственность, аренда объектов электросетевого хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области. 8. Электросетевой комплекс Семёновского муниципального района Нижегородской области (Договоры аренды №ЭК-43/17 от 31.10.2017г., №ЭК-42/17 от 24.10.2017г. срок действия до 31.12.2021г)аренда объектов электросетевого хозяйства Семеноского муниципального района Нижегородской области. 9.Электросетевой комплекс Кстовского района, п. Культура, ЖК «Времена года»(Договор купли-продажи электросетевого оборудования, договор № ЭК-57-16 от 27.10.2016г. Построенное РП 10кВ Культура, д.2)-собственность. 10. Электросетевой комплекс Вадского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-50/17 от 28.11.2017г.)-собственность. 11.Электросетевой комплекс Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Договоры купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-60/17 от 27.12.2017г., № ЭК-01/18 от 17.01.2018г.) -собственность. 12. Электросетевой комплекс Воскресенского муниципального района Нижегородской области(Договоры купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-60/17 от 27.12.2017г., № ЭК-01/18 от 17.01.2018г.)-собственность. 13. Электросетевой комплекс Сергачского муниципального района Нижегородской области(Договоры купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-54/17 от 21.12.2017г., № ЭК-55/17 от 21.12.2017г., № ЭК-56/17 от 21.12.2017г., № ЭК-57/17 от 21.12.2017г.)-собственность. 14.Электросетевой комплекс Ветлужского муниципального района Нижегородской области(Договор купли-продажи электросетевого оборудования, договор № ЭК-59/17 от 25.12.2017г.)-собственность. 15.Объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Шахунского, Уренского, Шарангского районов Нижегородской области(Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-37/17 от 16.10.2017г., № ЭК-36/17 от 16.10.2017г.)-собственность. 16.Электросетевой комплекс г. Кстово(Договор аренды недвижимого имущества г Кстово № 01/2016-А от 02.06.2016 Сроком на по 01.06.2021г.)-аренда имущества муниципальной имущественной казны г. Кстово 17..Электросетевой комплекс г. Кстово(Договор аренды муниципальных объектов № 1 от 10.01.2018 Сроком на по 09.01.2033г.)-Аренда имущества Кстовского муниципального района 18.Электросетевой комплекс г. Кстово(Договор аренды недвижимого имущества г Кстово № 01/2018-А от 05.04.2018)-аренда имущества муниципальной имущественной казны г. Кстово 19.Электросетевой комплекс г. Кстово (Договор аренды недвижимого имущества г Кстово № 02/2018-А от 30.08.2018 Сроком по 29.08.2023г.) 20.Нижегородский район СНТ Маяк, д. 273 (Договор купли-продажи № эк-15/18 от 29.03.2018) 21.Электросетевой комплекс АО НПП «Салют»(Договор аренды объектов недвижимого имущества № 02/2018/1 от 01.09.2018 на 5 лет) 22. Электросетевое хозяйство, построенное в рамках технологических присоединений к электрическим сетям АО «ВВЭК» 23. Электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи № эк-53/18 от 01.11.2018г ) 24. ТП на Провиантской-Горького (Договор купли-продажи ООО «Ода» № эк-52/18-от30.10.2018) 25. КТП г. Урень, ул. Беляева, северо-восточнее д.1 (Договор купли-продажи с ООО «Энком» № эк-44/18 от 18.10.2018) 26. Электросетевое хозяйство Пильненского района (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-63/18 от 24.12.2018) 27. Электросетевой комплекс Воротынского муниципального района Нижегородской области (правый берег ТП) (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-67/18 от 29.12.2018) 28.Электросетевой комплекс Воротынского муниципального района Нижегородской области (правый берег) (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-68/18 от 29.12.2018) 29.Электросетевой комплекс Вадского муниципального района Нижегородской области (2 очередь) (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-66/18 от 29.12.201) 30. ТП-1205 (г.Кстово, ул. Магистральная, д. 4Б) (Договор купли-продажи с ЗАО «Вторая автобаза» № эк-65/18 от 29.12.2018) 31. ВЛ-0,4кВ электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи с ООО «НЭСК» № эк-74 от 28.12.2018) 32. КЛ-6кВ электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (ЛЭП)(Договор купли-продажи с ООО «НЭСК» № эк-75/18 от 28.12.2018) 33. Электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (ЛЭП)(Договор аренды с ООО «Консорциум» № эк-76/18 от 28.12.2018) 34.Линии электропередач муниципальной собственности г. Кулебаки (Договор аренды с администрацией г. Кулебаки № 118-19 от 10.06.2019г) 35. Линия электропередач Богородский р-он, ул. 1 Мая (Договор купли-продажи № эк-08/19 от 07.06.2019) 36. Уренский район (договор купли-продажи от 29.09.20г) 37. Сосновский район (договор купли-продажи № ЭК-87/20 от 14.10.20г) 38. Семеновский район (договор аренды №ЭК-77/20 от 19.20.20г.) 39. Сосновский район п. Мухтолово ( договор аренды №1 1.09.2020) 40. Кулебакский район (Акт приема-передачи от 12 мая 2020) 41. Богородский район (договор купли-продажи № ЭК-86/20 от 13.10.20г) 42. Ардатовский район (договор купли-продажи ЭК-88/20 от 16.10.2020, договор аренды № 3 от 20.07.2021 ) 43. Арзамасский район (договор купли-продажи ЭК-24/21 от 01.03.2021,ЭК-47/21 от 10.06.2021,, договор аренды ) 44. Богородский район ( договора аренды №9,10,11,12,13 от 28.06.22) 45. Сосновский район ( договор аренды №8 от 05.08.21) 46. Н.Новгород (договор купли-продажи № 1 от 07.10.2021) 47. г. Дзержинск (договор аренды № РЦЦ/40884/21 от 01.10.2021)
1.1 |  |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 391.51
2 |  |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | 47.82
3 |  |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | 11695 | Приложение №2 к договору оказания услуг по передаче электроэнергии №12-юр от 22.01.2008г.
4 |  |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 1464 | 1.Электросетевой комплекс г. Кстово Договор № 4 от 04.07.2013 года сроком до 03.07.2028 года-аренда имущества муниципальной имущественной казны г. Кстово. 2.Электросетевой комплекс ПС – 110/10 кВ «ГАСТ – 2»(Свидетельство о государственной регистрации права № 52-52-14/817/2012-377 от 05.10.2012 года)-собственность. 3.Электросетевой комплекс СПК «Ждановский» (Договор купли-продажи с ООО «Жилищный ответ» № 166-1/0917/14 от 01.09.2017)-собственность. 4.Трансформаторная подстанция, Нижегородская обл., Кстовский р-он, г. Кстово, ул. Типографский, строение 9А(Талалушкина, 2А) (Выписка из ЕГРН от 14.11.2017г. ) -собственность. 5.Электросетевой комплекс ПС 110/6кВ «ГАСТ»(Договор № 343/16 от 01.11.2016 года сроком до 31.12.2020г.)-аренда недвижимого имущества и электросетевого оборудования с АО «Верхне-Волжская генерирующая компания». 6.Электросетевой комплекс Сосновского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-06/18 от 05.02.2018г. эк-27/18 от 01.06.2018)-собственность. 7.Электросетевой комплекс Богородского муниципального района Нижегородской области (Договор аренды№ 44 от 01.11.2017 года сроком до 31.12.2021 г., Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-51/17 от 28.11.2017г)-Собственность, аренда объектов электросетевого хозяйства Богородского муниципального района Нижегородской области. 8. Электросетевой комплекс Семёновского муниципального района Нижегородской области (Договоры аренды №ЭК-43/17 от 31.10.2017г., №ЭК-42/17 от 24.10.2017г. срок действия до 31.12.2021г)аренда объектов электросетевого хозяйства Семеноского муниципального района Нижегородской области. 9.Электросетевой комплекс Кстовского района, п. Культура, ЖК «Времена года»(Договор купли-продажи электросетевого оборудования, договор № ЭК-57-16 от 27.10.2016г. Построенное РП 10кВ Культура, д.2)-собственность. 10. Электросетевой комплекс Вадского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-50/17 от 28.11.2017г.)-собственность. 11.Электросетевой комплекс Воскресенского муниципального района Нижегородской области (Договоры купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-60/17 от 27.12.2017г., № ЭК-01/18 от 17.01.2018г.) -собственность. 12. Электросетевой комплекс Воскресенского муниципального района Нижегородской области(Договоры купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-60/17 от 27.12.2017г., № ЭК-01/18 от 17.01.2018г.)-собственность. 13. Электросетевой комплекс Сергачского муниципального района Нижегородской области(Договоры купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-54/17 от 21.12.2017г., № ЭК-55/17 от 21.12.2017г., № ЭК-56/17 от 21.12.2017г., № ЭК-57/17 от 21.12.2017г.)-собственность. 14.Электросетевой комплекс Ветлужского муниципального района Нижегородской области(Договор купли-продажи электросетевого оборудования, договор № ЭК-59/17 от 25.12.2017г.)-собственность. 15.Объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Шахунского, Уренского, Шарангского районов Нижегородской области(Договор купли-продажи электросетевого оборудования № ЭК-37/17 от 16.10.2017г., № ЭК-36/17 от 16.10.2017г.)-собственность. 16.Электросетевой комплекс г. Кстово(Договор аренды недвижимого имущества г Кстово № 01/2016-А от 02.06.2016 Сроком на по 01.06.2021г.)-аренда имущества муниципальной имущественной казны г. Кстово 17..Электросетевой комплекс г. Кстово(Договор аренды муниципальных объектов № 1 от 10.01.2018 Сроком на по 09.01.2033г.)-Аренда имущества Кстовского муниципального района 18.Электросетевой комплекс г. Кстово(Договор аренды недвижимого имущества г Кстово № 01/2018-А от 05.04.2018)-аренда имущества муниципальной имущественной казны г. Кстово 19.Электросетевой комплекс г. Кстово (Договор аренды недвижимого имущества г Кстово № 02/2018-А от 30.08.2018 Сроком по 29.08.2023г.) 20.Нижегородский район СНТ Маяк, д. 273 (Договор купли-продажи № эк-15/18 от 29.03.2018) 21.Электросетевой комплекс АО НПП «Салют»(Договор аренды объектов недвижимого имущества № 02/2018/1 от 01.09.2018 на 5 лет) 22. Электросетевое хозяйство, построенное в рамках технологических присоединений к электрическим сетям АО «ВВЭК» 23. Электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи № эк-53/18 от 01.11.2018г ) 24. ТП на Провиантской-Горького (Договор купли-продажи ООО «Ода» № эк-52/18-от30.10.2018) 25. КТП г. Урень, ул. Беляева, северо-восточнее д.1 (Договор купли-продажи с ООО «Энком» № эк-44/18 от 18.10.2018) 26. Электросетевое хозяйство Пильненского района (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-63/18 от 24.12.2018) 27. Электросетевой комплекс Воротынского муниципального района Нижегородской области (правый берег ТП) (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-67/18 от 29.12.2018) 28.Электросетевой комплекс Воротынского муниципального района Нижегородской области (правый берег) (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-68/18 от 29.12.2018) 29.Электросетевой комплекс Вадского муниципального района Нижегородской области (2 очередь) (Договор купли-продажи с ООО «НПЭК» № эк-66/18 от 29.12.201) 30. ТП-1205 (г.Кстово, ул. Магистральная, д. 4Б) (Договор купли-продажи с ЗАО «Вторая автобаза» № эк-65/18 от 29.12.2018) 31. ВЛ-0,4кВ электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (Договор купли-продажи с ООО «НЭСК» № эк-74 от 28.12.2018) 32. КЛ-6кВ электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (ЛЭП)(Договор купли-продажи с ООО «НЭСК» № эк-75/18 от 28.12.2018) 33. Электросетевой комплекс Гремячево Кулебакского муниципального района Нижегородской области (ЛЭП)(Договор аренды с ООО «Консорциум» № эк-76/18 от 28.12.2018) 34.Линии электропередач муниципальной собственности г. Кулебаки (Договор аренды с администрацией г. Кулебаки № 118-19 от 10.06.2019г) 35. Линия электропередач Богородский р-он, ул. 1 Мая (Договор купли-продажи № эк-08/19 от 07.06.2019) 36. Уренский район (договор купли-продажи от 29.09.20г) 37. Сосновский район (договор купли-продажи № ЭК-87/20 от 14.10.20г) 38. Семеновский район (договор аренды №ЭК-77/20 от 19.20.20г.) 39. Сосновский район п. Мухтолово ( договор аренды №1 1.09.2020) 40. Кулебакский район (Акт приема-передачи от 12 мая 2020) 41. Богородский район (договор купли-продажи № ЭК-86/20 от 13.10.20г) 42. Ардатовский район (договор купли-продажи ЭК-88/20 от 16.10.2020, договор аренды № 3 от 20.07.2021 ) 43. Арзамасский район (договор купли-продажи ЭК-24/21 от 01.03.2021,ЭК-47/21 от 10.06.2021,, договор аренды ) 44. Богородский район ( договора аренды №9,10,11,12,13 от 28.06.22) 45. Сосновский район ( договор аренды №8 от 05.08.21) 46. Н.Новгород (договор купли-продажи № 1 от 07.10.2021) 47. г. Дзержинск (договор аренды № РЦЦ/40884/21 от 01.10.2021)
5 |  |  | Средняя летняя температура, °C |  | 18.2 | согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации"
6 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | 5 | Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256 "Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций"
7 |  |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | 5
_____1_Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
Первый заместитель генерального директора ____________________________А.В. Гарин

## Форма 8.1
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах сетевой организации за ____2021___г.
АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"
наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1305 | 0.38 | 08,00 2021.01.25 | 12,00 2021.01.25 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
2 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-565 | 0.38 | 08,00 2021.01.25 | 12,00 2021.01.25 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 565 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 Сан-Сити | 0.38 | 08,00 2021.01.25 | 16,00 2021.01.25 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 Сан-Сити | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
4 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-620 | 0.38 | 09,00 2021.01.25 | 15,30 2021.01.25 | П | 6.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 620 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
5 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0.38 | 08,00 2021.01.26 | 17,00 2021.01.26 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
6 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.01.26 | 17,00 2021.01.26 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
7 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0.38 | 08,00 2021.01.26 | 17,00 2021.01.26 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
8 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.01.26 | 17,00 2021.01.26 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
9 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1890А ф.1 | 0.38 | 09,00 2021.01.26 | 16,00 2021.01.26 | П | 7 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1890А ф.1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
10 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1079 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.01.27 | 17,00 2021.01.27 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1079 ф.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
11 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1107 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.01.27 | 17,00 2021.01.27 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1107 ф.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1443 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.01.27 | 17,00 2021.01.27 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1443 ф.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
13 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.01.27 | 17,00 2021.01.27 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
14 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1148 | 0.38 | 09,00 2021.01.27 | 13,00 2021.01.27 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1148 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
15 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0.38 | 08,00 2021.01.28 | 17,00 2021.01.28 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
16 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.01.28 | 17,00 2021.01.28 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
17 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.01.28 | 17,00 2021.01.28 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
18 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.01.28 | 17,00 2021.01.28 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
19 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-3, ТП-4 Сан-Сити | 0.38 | 08,00 2021.01.28 | 16,00 2021.01.28 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-3, ТП-4 Сан-Сити | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
20 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-101 | 0.38 | 09,00 2021.01.28 | 11,00 2021.01.28 | П | 2 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-101 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
21 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1107 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.01.29 | 17,00 2021.01.29 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1107 ф.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
22 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0.38 | 08,00 2021.01.29 | 16,00 2021.01.29 | П | 8 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
23 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1159А | 0.38 | 08,00 2021.01.29 | 12,00 2021.01.29 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1159А | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
24 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-600 | 0.38 | 08,00 2021.01.29 | 12,00 2021.01.29 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
25 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП 1890А | 0.38 | 08,00 2021.01.29 | 13,00 2021.01.29 | П | 5 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1890А | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
26 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.02.02 | 17,00 2021.02.02 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
27 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.02.02 | 17,00 2021.02.02 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
28 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.2 | 0.38 | 10,00 2021.02.02 | 16,00 2021.02.02 | П | 6 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
29 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 124 ф.2 | 0.38 | 08,00 2021.02.03 | 17,00 2021.02.03 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 124 ф.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
30 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.02.03 | 17,00 2021.02.03 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1174 ф.3, ф.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
31 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0.38 | 10,00 2021.02.03 | 16,00 2021.02.03 | П | 6 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
32 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Участок Л-1007 ПС Вадская | 6 (6.3) | 11,30 2021.02.03 | 16,00 2021.02.03 | П | 4.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 4104А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
33 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 101А ф.2, ф.4 | 0.38 | 08,00 2021.02.04 | 17,00 2021.02.04 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 101А ф.2, ф.4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
34 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.02.04 | 17,00 2021.02.04 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
35 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1295 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.02.04 | 17,00 2021.02.04 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1295 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
36 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1143 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.02.04 | 17,00 2021.02.04 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1143 ф.1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
37 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.2 | 0.38 | 10,00 2021.02.04 | 16,00 2021.02.04 | П | 6 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
38 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0.38 | 08,00 2021.02.05 | 16,00 2021.02.05 | П | 8 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
39 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1107 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.02.05 | 17,00 2021.02.05 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1107 ф.1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
40 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0.38 | 10,00 2021.02.05 | 16,00 2021.02.05 | П | 6 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
41 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 4161А ф.4 | 0.38 | 09,00 2021.02.11 | 16,00 2021.02.11 | П | 7 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 4161А ф.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
42 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0.38 | 08,00 2021.02.16 | 17,00 2021.02.16 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
43 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 4161А ф.1, ф.3 | 0.38 | 09,00 2021.02.16 | 16,00 2021.02.16 | П | 7 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 4161А ф.1, ф.3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
44 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.02.17 | 17,00 2021.02.17 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
45 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.02.18 | 17,00 2021.02.18 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
46 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0.38 | 08,00 2021.02.19 | 17,00 2021.02.19 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
47 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2031 ф.1, ф.2 | 0.38 | 08,00 2021.03.01 | 17,00 2021.03.01 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2031 ф.1, ф.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
48 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.02 | 17,00 2021.03.02 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
49 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1143 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.03 | 17,00 2021.03.03 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1143 ф.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
50 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ 6кВ ф.513 РП-51 | 6 (6.3) | 15,05 2021.03.03 | 16,03 2021.03.03 | В | 0.97 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ-6 кВ РП-51 ф.513 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 125 |  | 04.03.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 0
51 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.04 | 17,00 2021.03.04 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
52 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1195 | 0.38 | 09,00 2021.03.04 | 16,00 2021.03.04 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1195 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
53 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1319 ф.9 | 0.38 | 09,00 2021.03.04 | 13,00 2021.03.04 | П | 4 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1319 ф.9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
54 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0.38 | 08,00 2021.03.05 | 17,00 2021.03.05 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
55 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1148 | 0.38 | 09,00 2021.03.05 | 16,00 2021.03.05 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1148 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
56 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1196 | 0.38 | 09,00 2021.03.09 | 11,00 2021.03.09 | П | 2 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1196 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
57 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.10 | 17,00 2021.03.10 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
58 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0.38 | 08,00 2021.03.10 | 17,00 2021.03.10 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
59 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1202 | 0.38 | 09,00 2021.03.10 | 16,00 2021.03.10 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1202 2СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
60 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1143 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.11 | 17,00 2021.03.11 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1143 ф.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
61 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0.38 | 08,00 2021.03.11 | 17,00 2021.03.11 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
62 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1176 | 0.38 | 09,00 2021.03.11 | 16,00 2021.03.11 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1176 2СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
63 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1202 | 0.38 | 09,00 2021.03.12 | 16,00 2021.03.12 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1202 1СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
64 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1480А | 0.38 | 09,00 2021.03.15 | 16,00 2021.03.15 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1480А | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
65 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-707 | 0.38 | 12,00 2021.03.15 | 17,00 2021.03.15 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 707 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
66 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1176 | 0.38 | 09,00 2021.03.16 | 16,00 2021.03.16 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1176 1СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
67 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0.38 | 09,00 2021.03.16 | 17,00 2021.03.16 | П | 8 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2027 ф.3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
68 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-712 | 0.38 | 13,00 2021.03.17 | 16,00 2021.03.17 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 712 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
69 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1202 | 0.38 | 09,00 2021.03.18 | 16,00 2021.03.18 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1202 2СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
70 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1480А | 0.38 | 09,00 2021.03.18 | 16,00 2021.03.18 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1480А | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
71 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-946 | 0.38 | 09,00 2021.03.18 | 17,00 2021.03.18 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 946 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
72 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-712 | 0.38 | 13,00 2021.03.18 | 16,00 2021.03.18 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 712 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
73 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 4161А ф.1 | 0.38 | 14,00 2021.03.18 | 16,00 2021.03.18 | П | 2 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 4161А ф.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
74 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1101 | 0.38 | 09,00 2021.03.22 | 13,00 2021.03.22 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1101 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
75 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1180 | 0.38 | 13,00 2021.03.22 | 17,00 2021.03.22 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1180 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
76 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0.38 | 08,00 2021.03.23 | 17,00 2021.03.23 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
77 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.24 | 17,00 2021.03.24 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
78 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1485А | 0.38 | 10,00 2021.03.24 | 16,00 2021.03.24 | П | 6 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП 1485А | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
79 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.03.25 | 17,00 2021.03.25 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
80 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 | 0.38 | 09,00 2021.03.25 | 16,00 2021.03.25 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 |  |  |  |  | 1
81 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0.38 | 08,00 2021.03.26 | 17,00 2021.03.26 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
82 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0.38 | 09,00 2021.03.26 | 17,00 2021.03.26 | П | 8 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
83 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 09,00 2021.03.26 | 11,00 2021.03.26 | П | 2 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-12 1СШ, 2СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
84 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 11,00 2021.03.26 | 12,00 2021.03.26 | П | 1 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-12 3СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
85 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1890А | 0.38 | 13,00 2021.03.26 | 16,00 2021.03.26 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1890А | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
86 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 411 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.27 | 17,00 2021.03.27 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 411 ф.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
87 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 411 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.03.28 | 17,00 2021.03.28 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 411 ф.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
88 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1134 | 0.38 | 09,00 2021.03.29 | 16,00 2021.03.29 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1134 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
89 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.03.30 | 17,00 2021.03.30 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
90 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-654 | 0.38 | 08,00 2021.03.30 | 17,00 2021.03.30 | П | 9 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-654 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 75 |  |  |  |  | 1
91 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1130 | 0.38 | 08,00 2021.03.31 | 17,00 2021.03.31 | П | 9 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
92 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ 0,38 кВ от РП 14А ф.4 | 0.38 | 09,00 2021.03.31 | 14,00 2021.03.31 | П | 5 | КЛ 0,38 кВ от РП 14А ф.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
93 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1151 | 0.38 | 09,00 2021.03.31 | 14,00 2021.03.31 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1151 2СШ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
94 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.04.01 | 17,00 2021.04.01 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
95 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.04.01 | 17,00 2021.04.01 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
96 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0.38 | 09,00 2021.04.02 | 17,00 2021.04.02 | П | 8 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
97 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-534 | 0.38 | 09,00 2021.04.05 | 17,00 2021.04.05 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-534 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
98 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1445А | 0.38 | 09,00 2021.04.05 | 12,00 2021.04.05 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1445А | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
99 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1, ф.5, ф.7 | 0.38 | 08,00 2021.04.06 | 17,00 2021.04.06 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1139 ф.1, ф.5, ф.7 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
100 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1160 | 0.38 | 09,00 2021.04.06 | 17,00 2021.04.06 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1160 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 150 |  |  |  |  | 1
101 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-4108А | 0.38 | 09,30 2021.04.06 | 16,00 2021.04.06 | П | 6.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-4108А | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
102 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0.38 | 08,00 2021.04.07 | 17,00 2021.04.07 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
103 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1144 | 0.38 | 09,00 2021.04.07 | 16,00 2021.04.07 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1144 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
104 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1445А | 0.38 | 09,00 2021.04.07 | 16,00 2021.04.07 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1445А | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
105 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.6 | 0.38 | 08,00 2021.04.08 | 17,00 2021.04.08 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
106 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0.38 | 09,00 2021.04.09 | 16,00 2021.04.09 | П | 7 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2024 ф.1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
107 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1414 | 0.38 | 12,00 2021.04.09 | 17,00 2021.04.09 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1414 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
108 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0.38 | 08,00 2021.04.12 | 17,00 2021.04.12 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
109 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 411 ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.04.12 | 17,00 2021.04.12 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 411 ф.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
110 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-13 | 0.38 | 09,00 2021.04.12 | 12,00 2021.04.12 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
111 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0.38 | 13,00 2021.04.12 | 18,00 2021.04.12 | П | 5 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
112 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.3 | 0.38 | 08,00 2021.04.13 | 17,00 2021.04.13 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
113 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0.38 | 08,00 2021.04.13 | 17,00 2021.04.13 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
114 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-602 ПС ДОЗ-2 отп. на ТП-1170 | 6 (6.3) | 09,00 2021.04.13 | 13,00 2021.04.13 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1170, ТП-1163, ТП-1164 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
115 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0.38 | 09,00 2021.04.13 | 17,00 2021.04.13 | П | 8 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2026 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
116 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-4095А | 0.38 | 10,00 2021.04.13 | 12,00 2021.04.13 | П | 2 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-4095А | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1
117 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0.38 | 13,00 2021.04.13 | 18,00 2021.04.13 | П | 5 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1359 ф.1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
118 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-4145А | 0.38 | 13,00 2021.04.13 | 15,00 2021.04.13 | П | 2 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-4145А | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
119 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0.38 | 08,00 2021.04.14 | 17,00 2021.04.14 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
120 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.6 | 0.38 | 08,00 2021.04.14 | 17,00 2021.04.14 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
121 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | РП | РП-50 | 0.38 | 09,00 2021.04.14 | 16,30 2021.04.14 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от РП-50 1СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
122 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0.38 | 08,00 2021.04.15 | 17,00 2021.04.15 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
123 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0.38 | 08,00 2021.04.15 | 17,00 2021.04.15 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
124 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-246 | 0.38 | 09,00 2021.04.15 | 12,00 2021.04.15 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-246 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
125 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | РП | РП-50 | 0.38 | 09,00 2021.04.16 | 16,30 2021.04.16 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от РП-50 2СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
126 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1305 | 0.38 | 13,00 2021.04.16 | 16,00 2021.04.16 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1305 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 |  |  |  |  | 1
127 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-4108А | 0.38 | 09,30 2021.04.19 | 16,00 2021.04.19 | П | 6.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-4108А | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
128 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1019 ф.2 | 0.38 | 14,00 2021.04.19 | 17,00 2021.04.19 | П | 3 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1019 ф.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
129 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0.38 | 08,00 2021.04.20 | 17,00 2021.04.20 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
130 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0.38 | 08,00 2021.04.21 | 17,00 2021.04.21 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
131 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0.38 | 08,00 2021.04.21 | 17,00 2021.04.21 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1140 ф.8 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
132 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.3 | 0.38 | 08,00 2021.04.22 | 17,00 2021.04.22 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 103 ф.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
133 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1445А | 0.38 | 09,00 2021.04.23 | 17,00 2021.04.23 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1445А | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
134 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-424 | 0.38 | 02,48 2021.04.26 | 04,22 2021.04.26 | В1 | 1.57 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 92 |  | 27.04.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
135 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-635 ПС Воротынец за ЛР-5 отп. На ТП-540 | 6 (6.3) | 09,00 2021.04.27 | 16,00 2021.04.27 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-540 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
136 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за ЛР-106 отп. К ТП-1698 | 10 (10.5) | 09,00 2021.04.27 | 17,00 2021.04.27 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
137 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-2053 | 0.38 | 11,43 2021.04.27 | 12,47 2021.04.27 | В1 | 1.07 | ТП 0.38 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 65 |  | 28.04.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
138 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-635 ПС Воротынец за ЛР-5 отп. На ТП-540 | 6 (6.3) | 09,00 2021.04.28 | 16,00 2021.04.28 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-540 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
139 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 112А ф.1 | 0.38 | 08,00 2021.04.29 | 17,00 2021.04.29 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 112А ф.1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
140 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 101А ф.2, ф.4 | 0.38 | 08,00 2021.04.29 | 17,00 2021.04.29 | П | 9 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 101А ф.2, ф.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 70 |  |  |  |  | 1
141 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за ЛР-106 отп. К ТП-1698 | 10 (10.5) | 09,00 2021.04.29 | 17,00 2021.04.29 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
142 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-635 ПС Воротынец за ЛР-5 отп. На ТП-540 | 6 (6.3) | 09,00 2021.04.29 | 16,00 2021.04.29 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-540 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
143 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1339 ф.1 | 0.38 | 10,00 2021.04.30 | 16,00 2021.04.30 | П | 6 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 1339 ф.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
144 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ 6кВ ф.614 ПС Западная отп. на ТП-1160 | 6 (6.3) | 11,55 2021.05.11 | 12,54 2021.05.11 | В1 | 0.98 | КЛ 6 (6.3) кВ КЛ 6кВ ф.614 ПС Западная отп. на ТП-1160 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 150 |  | 12.05.2021 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1
145 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 734 ф.2 | 0.38 | 08,00 2021.05.12 | 13,00 2021.05.12 | П | 5 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 734 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
146 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1112 | 0.38 | 10,00 2021.05.12 | 15,00 2021.05.12 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1112 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
147 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1001 ПС Ветлуга отп. на ТП-112А | 10 (10.5) | 10,00 2021.05.12 | 15,00 2021.05.12 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-112А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
148 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-4142А | 0.38 | 11,00 2021.05.12 | 13,00 2021.05.12 | П | 2 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-4142А | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
149 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за отп. на ТП-1698 | 10 (10.5) | 12,30 2021.05.12 | 15,00 2021.05.12 | П | 2.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
150 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1112 | 0.38 | 09,00 2021.05.13 | 13,00 2021.05.13 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1112 2СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
151 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 734 ф.1 | 0.38 | 09,00 2021.05.13 | 11,00 2021.05.13 | П | 2 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 734 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
152 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0.38 | 09,00 2021.05.13 | 14,00 2021.05.13 | П | 5 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
153 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 556 ф.1 | 0.38 | 10,00 2021.05.13 | 17,00 2021.05.13 | П | 7 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 556 ф.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
154 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-4146А | 0.38 | 10,00 2021.05.14 | 14,00 2021.05.14 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-4146А | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
155 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 101А ф.2, ф.4, ф.8 | 0.38 | 10,00 2021.05.14 | 14,00 2021.05.14 | П | 4 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 101А ф.2, ф.4, ф.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
156 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за отп. на ТП-1698 | 10 (10.5) | 10,30 2021.05.14 | 14,00 2021.05.14 | П | 3.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
157 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1189 | 0.38 | 09,00 2021.05.17 | 16,00 2021.05.17 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
158 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0.38 | 11,00 2021.05.19 | 14,00 2021.05.19 | П | 3 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
159 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-650 | 6 (6.3) | 14,50 2021.05.20 | 16,20 2021.05.20 | В | 1.5 | ТП 6 (6.3) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 121 |  | 21.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 0
160 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-865 | 6 (6.3) | 15,06 2021.05.20 | 16,46 2021.05.20 | В1 | 1.67 | ТП 0.66 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 214 |  | 21.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
161 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-1852А | 0.38 | 15,45 2021.05.20 | 16,38 2021.05.20 | В1 | 0.88 | ВЛ 0.38 кВ | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 45 |  | 21.05.2021 | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
162 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 586 ф.2 | 0.38 | 10,00 2021.05.25 | 13,00 2021.05.25 | П | 3 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 586 ф.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
163 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1180 | 0.38 | 09,00 2021.05.26 | 13,00 2021.05.26 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1180 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
164 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-534 | 0.38 | 10,30 2021.05.26 | 13,30 2021.05.26 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-534 2СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
165 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0.38 | 11,00 2021.05.26 | 15,00 2021.05.26 | П | 4 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
166 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 586 ф.2 | 0.38 | 11,00 2021.05.27 | 13,00 2021.05.27 | П | 2 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 586 ф.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
167 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-654 | 0.38 | 11,00 2021.05.27 | 13,30 2021.05.27 | П | 2.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-654 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
168 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП 1435 "А" | 6 (6.3) | 22,30 2021.05.29 | 12,50 2021.05.30 | В | 14.33 | РП 6 (6.3) кВ РП-12 "А" Л-1204 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 150 |  | 31.05.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
169 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за отп. на ТП-1698 | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.01 | 14,00 2021.06.01 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
170 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1022 ПС Работки отп. на ТП-565 | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.01 | 15,00 2021.06.01 | П | 6 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-565 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
171 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1359 | 0.38 | 12,00 2021.06.01 | 17,00 2021.06.01 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1359 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
172 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0.38 | 12,00 2021.06.02 | 15,00 2021.06.02 | П | 3 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
173 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-560 | 0.38 | 09,00 2021.06.03 | 14,00 2021.06.03 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-560 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
174 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1480А | 0.38 | 09,00 2021.06.03 | 13,00 2021.06.03 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1480А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
175 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1198 | 0.38 | 11,00 2021.06.03 | 15,30 2021.06.03 | П | 4.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1198 1СШ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
176 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за отп. на ТП-1698 | 10 (10.5) | 12,00 2021.06.03 | 17,00 2021.06.03 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
177 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1004 ПС Хвощевка до ТП-1611А | 10 (10.5) | 09,00 2021.06.04 | 14,00 2021.06.04 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1611А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
178 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1198 | 0.38 | 11,00 2021.06.04 | 16,30 2021.06.04 | П | 5.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1198 2СШ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
179 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1004 ПС Хвощевка до ТП-1611А | 10 (10.5) | 11,00 2021.06.07 | 15,00 2021.06.07 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1611А, ТП-1648А, ТП-1643А, ТП-1644А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 65 |  |  |  |  | 1
180 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1852А | 0.38 | 08,29 2021.06.23 | 09,52 2021.06.23 | В1 | 1.38 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1852А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 111 |  | 24.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
181 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1480А | 0.38 | 11,00 2021.06.23 | 15,00 2021.06.23 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1480А | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 |  |  |  |  | 1
182 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 33 ф.1 | 0.38 | 11,57 2021.06.24 | 13,09 2021.06.24 | В1 | 1.2 | ВЛ 0.38 кВ ТП-33 ф.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 61 |  | 25.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
183 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | КВЛ | КВЛ 10 кВ ф. 151 РП-15А | 10 (10.5) | 18,07 2021.06.27 | 23,40 2021.06.27 | В1 | 5.55 | КВЛ 10 (10.5) кВ;ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 53 |  | 28.06.2021 | 3.4.14 | 4.13 | 1
184 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0.38 | 09,00 2021.07.15 | 17,00 2021.07.15 | П | 8 | ВЛ 0,38 кВ от ТП 2059 ф.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
185 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ 6кВ ф.625 ПС "Западная" | 6 (6.3) | 11,38 2021.07.15 | 12,40 2021.07.15 | В | 1.03 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1182(II) - ТП-1303 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 650 |  | 19.07.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 0
186 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за отп. на ТП-1698 | 10 (10.5) | 10,30 2021.07.16 | 16,00 2021.07.16 | П | 5.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
187 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Гремячево | 6 (6.3) | 15,03 2021.07.16 | 16,15 2021.07.16 | В | 1.2 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-105, ТП-104(Все ЛЭП ТП) |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |  | 19.07.2021 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0
188 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-204 | 0.38 | 13,00 2021.07.19 | 16,00 2021.07.19 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-204 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
189 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-101 | 0.38 | 09,00 2021.07.23 | 12,00 2021.07.23 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-101 2СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
190 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за отп. на ТП-1698 | 10 (10.5) | 10,30 2021.07.23 | 16,00 2021.07.23 | П | 5.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
191 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-734 | 0.38 | 11,00 2021.07.26 | 16,00 2021.07.26 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-734 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
192 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1448А | 0.38 | 09,00 2021.07.27 | 17,00 2021.07.27 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1448А | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
193 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1104 | 0.38 | 11,00 2021.07.27 | 16,00 2021.07.27 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1104 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
194 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1182 | 0.38 | 09,00 2021.07.28 | 13,00 2021.07.28 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1182 1СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
195 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1182 | 0.38 | 09,00 2021.07.29 | 13,00 2021.07.29 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1182 2СШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
196 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 09,00 2021.08.05 | 17,00 2021.08.05 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-12 1СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
197 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 09,00 2021.08.06 | 17,00 2021.08.06 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-12 2СШ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
198 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1133 | 0.38 | 09,00 2021.08.09 | 16,30 2021.08.09 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1133 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
199 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1166 | 0.38 | 10,00 2021.08.24 | 14,00 2021.08.24 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1166 ф.2, ф.15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
200 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 197 ф.2 | 0.38 | 09,22 2021.08.25 | 10,10 2021.08.25 | В1 | 0.8 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ от ТП 197 ф.2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 |  | 27.08.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
201 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ 0,38 кВ ф.16 от ТП-1483А | 0.38 | 08,32 2021.08.27 | 14,07 2021.08.27 | В | 5.58 | ВЛ 0.38 кВ ТП-1483А ф.16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 |  | 30.08.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
202 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ: РП 36 фидер 36-11 _ ТП 3391 I СШ | 6 (6.3) | 10,23 2021.08.30 | 12,33 2021.08.30 | В1 | 2.17 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 3391 I СШ(Все ЛЭП ТП) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 150 |  | 01.09.2021 | 3.4.8 | 4.12 | 1
203 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1702 | 0.38 | 12,00 2021.08.30 | 16,00 2021.08.30 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1702 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
204 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-2585 | 0.38 | 12,00 2021.08.30 | 16,00 2021.08.30 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-2585 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
205 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1697 | 0.38 | 11,00 2021.08.31 | 16,00 2021.08.31 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1697 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
206 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ 0,38 кВ от ВРУ ЖД ул. Магистральная д. 10 до ВРУ ЖД ул. Магистральная д. 8 | 0.38 | 10,13 2021.09.01 | 11,18 2021.09.01 | В | 1.08 | КЛ 0.38 кВ от ВРУ ЖД ул. Магистральная д. 10 до ВРУ ЖД ул. Магистральная д. 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |  | 06.09.2021 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
207 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-906 | 0.38 | 11,00 2021.09.01 | 15,00 2021.09.01 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-906 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
208 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Хвощевка | 10 (10.5) | 18,00 2021.09.01 | 19,54 2021.09.01 | В | 1.9 | ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 56 | Публичное акционерное общество "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | 06.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
209 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1448А | 0.38 | 10,00 2021.09.02 | 15,00 2021.09.02 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1448А | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
210 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-2585 | 0.38 | 11,00 2021.09.02 | 16,00 2021.09.02 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-2585 2СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
211 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-2030 | 0.38 | 09,00 2021.09.03 | 14,00 2021.09.03 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-2030 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
212 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1480А | 0.38 | 10,00 2021.09.03 | 14,00 2021.09.03 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1480А | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
213 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-906 | 0.38 | 11,00 2021.09.03 | 16,00 2021.09.03 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-906 2СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
214 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Хвощевка | 10 (10.5) | 03,47 2021.09.04 | 16,01 2021.09.04 | В | 12.23 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 (10.5) кВ ф.1004 п/с "Хвощевка | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |  | 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
215 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Хвощевка | 10 (10.5) | 03,47 2021.09.04 | 16,01 2021.09.04 | В | 12.23 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 (10.5) кВ ф.1004 п/с "Хвощевка | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |  | 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
216 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Хвощевка | 10 (10.5) | 16,50 2021.09.04 | 18,35 2021.09.04 | В | 1.75 | ВЛ 10 (10.5) кВ;ВЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | Публичное акционерное общество "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | 09.09.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
217 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1003 ПС "Андреевка" | 10 (10.5) | 16,55 2021.09.04 | 20,26 2021.09.04 | В | 3.52 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 кВ отпайка Л-1003 ПС "Андреевка" к ТП 244, ТП245, ТП 411 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 132 |  | 09.09.2021 | 3.4.9.1,3.4.12.5 |  | 0
218 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1373 | 0.38 | 09,00 2021.09.06 | 12,00 2021.09.06 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1373 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
219 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-945 | 0.38 | 10,00 2021.09.07 | 15,00 2021.09.07 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-945 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
220 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1131 | 0.38 | 10,00 2021.09.07 | 15,00 2021.09.07 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1131 1СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
221 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1102 ф.11 | 0.38 | 09,00 2021.09.08 | 12,00 2021.09.08 | П | 3 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1102 ф.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
222 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1131 | 0.38 | 09,00 2021.09.08 | 16,00 2021.09.08 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1131 2СШ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
223 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-534 | 0.38 | 10,00 2021.09.08 | 16,00 2021.09.08 | П | 6 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-534 1СШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
224 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-565 | 0.38 | 10,00 2021.09.09 | 15,00 2021.09.09 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-565 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
225 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-945 | 0.38 | 10,00 2021.09.09 | 16,00 2021.09.09 | П | 6 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-945 2СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
226 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-534 | 0.38 | 10,00 2021.09.10 | 15,00 2021.09.10 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-534 2СШ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
227 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1466А | 0.38 | 10,00 2021.09.11 | 15,00 2021.09.11 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1466А | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
228 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-1009 ПС Сергач отп. на ТП-335 | 10 (10.5) | 09,00 2021.09.15 | 14,00 2021.09.15 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-335 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
229 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ от ТП 325 ф.1 | 0.38 | 10,56 2021.09.16 | 12,34 2021.09.16 | В1 | 1.63 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,38 кВ от ТП 325 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |  | 20.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
230 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-6 | 0.38 | 21,31 2021.09.16 | 22,56 2021.09.16 | В1 | 1.42 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 82 |  | 20.09.2021 | 3.4.10 | 4.21 | 1
231 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | Л-1007 ПС Вадская за отп. на ТП-1698 | 10 (10.5) | 09,00 2021.09.22 | 16,00 2021.09.22 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1698 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
232 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1504 РП-15А за СП-104 | 10 (10.5) | 01,23 2021.09.23 | 12,56 2021.09.23 | В1 | 11.55 | ВЛ 10 (10.5) кВ Л-1504 РП-15А за СП-104 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 250 | Публичное акционерное общество "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | 27.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
233 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1474 | 0.38 | 09,00 2021.09.23 | 14,00 2021.09.23 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1474 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
234 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1359 | 0.38 | 08,56 2021.09.24 | 11,13 2021.09.24 | В1 | 2.28 | ТП 0.38 кВ ТП-1359(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 112 |  | 27.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
235 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-2053 | 0.38 | 09,18 2021.09.24 | 11,27 2021.09.24 | В1 | 2.15 | ТП 0.38 кВ ТП-2053(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 92 |  | 27.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
236 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1483 | 0.38 | 10,00 2021.09.24 | 14,00 2021.09.24 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1483 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
237 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-21 | 0.38 | 10,09 2021.09.24 | 12,44 2021.09.24 | В1 | 2.58 | ТП 0.38 кВ ТП-21(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 134 |  | 27.09.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
238 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ 6кВ: РП-50 ф.50-13/ТП-1176(1) | 6 (6.3) | 05,29 2021.09.28 | 08,30 2021.09.28 | В1 | 3.02 | КЛ 6 (6.3) кВ РП-50 ф.50-13/ТП-1176(1) | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 |  | 04.10.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
239 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП-1195(2)/ТП-1204(2) | 6 (6.3) | 06,28 2021.09.28 | 09,00 2021.09.28 | В1 | 2.53 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-1195(2)/ТП-1204(2) | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 55 |  | 04.10.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
240 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 10,00 2021.09.30 | 15,00 2021.09.30 | П | 5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-12 2СШ, 3СШ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
241 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1474А | 0.38 | 09,00 2021.10.04 | 17,00 2021.10.04 | П | 8 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1474А | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
242 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.2 | 0.38 | 10,00 2021.10.06 | 16,00 2021.10.06 | П | 6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
243 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ПС | ПС 110/6 кВ "Федяково" 1 СШ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ | 6 (6.3) | 10,52 2021.10.07 | 00,09 2021.10.08 | В | 13.28 | ПС 110 кВ ПС 110/6 кВ "Федяково" 1 СШ 6 кВ, 2 СШ 6 кВ | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 2 | 253 | 0 | 360 | Публичное акционерное общество "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | 12.10.2021 | 3.4.9.1 | 4.9 | 0
244 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1194 | 0.38 | 09,00 2021.10.11 | 16,30 2021.10.11 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1194 1СШ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
245 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.2 | 0.38 | 10,00 2021.10.11 | 16,00 2021.10.11 | П | 6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 |  |  |  |  | 1
246 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1194 | 0.38 | 09,00 2021.10.12 | 16,30 2021.10.12 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1194 2СШ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
247 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.3 | 0.38 | 10,00 2021.10.12 | 16,00 2021.10.12 | П | 6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
248 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1202 | 0.38 | 09,00 2021.10.13 | 16,30 2021.10.13 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1202 1СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
249 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1202 | 0.38 | 09,00 2021.10.14 | 16,30 2021.10.14 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1202 2СШ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
250 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1359 | 0.38 | 13,20 2021.10.18 | 15,40 2021.10.18 | В1 | 2.33 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1359(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 95 |  | 20.10.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
251 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1160 | 0.38 | 07,42 2021.10.19 | 09,25 2021.10.19 | В1 | 1.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1160(Все ЛЭП ТП) |  |  | 243 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 156 |  | 21.10.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
252 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-1130 | 0.38 | 09,00 2021.10.19 | 16,30 2021.10.19 | П | 7.5 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1130 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
253 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ТП-4301П | 0.38 | 12,00 2021.10.21 | 16,00 2021.10.21 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-4301П | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
254 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1169 | 0.38 | 07,28 2021.10.28 | 09,34 2021.10.28 | В1 | 2.1 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1169(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 |  | 01.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
255 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ ТП 1360 ф. 1 | 0.38 | 08,34 2021.10.29 | 11,55 2021.10.29 | В1 | 3.35 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ 0,4 кВ ТП 1360 ф. 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 |  | 02.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
256 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | РП | РП-50 | 0.38 | 09,00 2021.11.03 | 13,00 2021.11.03 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от РП-50 1СШ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 45 |  |  |  |  | 1
257 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.2 | 0.38 | 10,00 2021.11.08 | 16,00 2021.11.08 | П | 6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
258 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.3 | 0.38 | 10,00 2021.11.09 | 16,00 2021.11.09 | П | 6 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 485 ф.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
259 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-424 | 0.38 | 10,15 2021.11.09 | 12,42 2021.11.09 | В1 | 2.45 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-424(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 160 |  | 12.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
260 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-410 | 0.38 | 11,16 2021.11.09 | 14,02 2021.11.09 | В1 | 2.77 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-410(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 90 |  | 12.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
261 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-33 | 0.38 | 13,45 2021.11.09 | 15,25 2021.11.09 | В1 | 1.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-33(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 135 |  | 12.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
262 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | РП | РП-52 | 0.38 | 09,00 2021.11.10 | 16,00 2021.11.10 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от РП-52 1СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
263 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-34 | 0.38 | 09,55 2021.11.11 | 12,35 2021.11.11 | В1 | 2.67 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-34(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 85 |  | 15.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
264 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ ТП 1342 ф. 1 | 0.38 | 10,11 2021.11.11 | 13,20 2021.11.11 | В1 | 3.15 | ВЛ 0.38 кВ ТП-1342 ф. 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 70 |  | 15.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
265 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0.38 кВ от ТП-4095 ф. 2 | 0.38 | 11,35 2021.11.11 | 14,00 2021.11.11 | В1 | 2.42 | ВЛ 0.38 кВ ТП-4095 ф. 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 45 |  | 15.11.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
266 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | РП | РП-52 | 0.38 | 09,00 2021.11.12 | 16,00 2021.11.12 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от РП-52 2СШ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
267 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-1145 | 0.38 | 13,00 2021.11.12 | 17,00 2021.11.12 | П | 4 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-1145 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
268 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-12 | 0.38 | 09,00 2021.11.17 | 16,00 2021.11.17 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-12 3СШ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  |  |  |  | 1
269 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-535 | 0.38 | 09,00 2021.11.18 | 16,00 2021.11.18 | П | 7 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-535 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |  |  |  |  | 1
270 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2024 ф.2 | 0.38 | 09,00 2021.11.23 | 16,00 2021.11.23 | П | 7 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2024 ф.2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
271 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ТП | ТП-2034 | 0.38 | 13,00 2021.11.25 | 16,00 2021.11.25 | П | 3 | ЛЭП 0,38 кВ от ТП-2034 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
272 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | участок ВЛ-1002 ПС "Строительная" за ЛР-69 отпайка к ТП-211 | 10 (10.5) | 20,45 2021.11.30 | 00,27 2021.12.01 | В1 | 3.7 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-1002 ПС "Строительная" за ЛР-69 отпайка к ТП-211 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | Публичное акционерное общество "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | 02.12.2021 | 3.4.12.2 | 4.3 | 1
273 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | КВЛ | КВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Гремячево | 6 (6.3) | 07,18 2021.12.03 | 11,30 2021.12.03 | В1 | 4.2 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 44 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 264 |  | 06.12.2021 | 3.4.14 | 4.12 | 1
274 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 10 кВ Л-1001 ПС "Лопатино" | 10 (10.5) | 11,26 2021.12.19 | 13,48 2021.12.19 | В | 2.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ Л-1001 ПС "Лопатино |  |  | 459 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 458 | 1 | 856 |  | 21.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
275 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф.612 ПС "Кожевенная" | 6 (6.3) | 09,25 2021.12.20 | 12,15 2021.12.20 | В | 2.83 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1341А, ТП-1342А, 1191А(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 170 |  | 22.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
276 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ-0,38 кВ ф.1 от ТП-4108А | 0.38 | 06,31 2021.12.21 | 09,20 2021.12.21 | В1 | 2.82 | ВЛ 0.38 кВ ТП-4108А ф.1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 75 |  | 23.12.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
277 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" | ТП | ВЛ 6 кВ Л-1303 РП-13А | 6 (6.3) | 07,04 2021.12.26 | 09,47 2021.12.26 | В | 2.72 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-1480А, 1157А, 1159А | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 143 | Публичное акционерное общество "МРСК Центра и Приволжья" - филиал "Нижновэнерго" | 28.12.2021 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
278 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ: ТП 556 ф.2 | 0.38 | 10,05 2021.12.27 | 14,40 2021.12.27 | В1 | 4.58 | ВЛ 0.38 кВ ТП-556 ф.2 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 60 |  | 28.12.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
279 | Акционерное общество "Верхне-Волжская энергетическая компания" ООО "ВВЭК" | ВЛ | ВЛ 0,38 кВ: ТП 1342А ф.2 | 0.38 | 04,10 2021.12.29 | 08,42 2021.12.29 | В1 | 4.53 | ВЛ 0.38 кВ ТП-1342А ф.2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 70 |  | 30.12.2021 | 3.4.14 | 4.21 | 1
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1623.91 | Х | Х | Х | [14 empty] | 0;1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 1456.5 | Х | Х | Х | [14 empty] | 1;0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | Х | Х | Х | [14 empty] | 1
- по внерлпновым отключениям | [6 empty] | В | 78.52 | Х | Х | Х | [14 empty] | 0
- по внерлпновым отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индитикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 88.89 | Х | Х | Х | [14 empty] | 1
Первый заместитель генерального директора А.В. Гарин
Должность Ф.И.О. Подпись

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организаций по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после (с) 2018 года за 2021 год
___________________________АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"____________________ (наименование сетевой организации)
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения (значение)
1 | 2 | 3
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 11695
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. | 34
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 962
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 10699
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | 0.43672
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 0.19889
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi, рем), час | 2.3203
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi, рем) | 0.32578
Первый зам. генерального директора __________Гарин А.В___________ ____________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## ф.1.5 Предлож_ТСО
Форма 1.7 - Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
________________АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"________________
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование показателя | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
2021г
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  |  | 0.45318
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 0.20239
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1
* Плановые значения показателей надежности и качества на 2021 год заполняются на основании решения РСТ Нижегородской области
** Информация предоставляется справочно
*** В редакции приказа Минэнерго России от 29.11.2016 № 1256
Первый зам. Генерального директора |  | ______Гарин А.В______ |  | __________________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
Note on D8: lvpleo: Укажите плановые значения

## ф.2.4 Предлож_ТСО (hidden)
Форма 2.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
_____________________________________________________________________________________
(наименование территориальной сетевой организации)
|  |  |  | р= | 0.015
Наименование показателя | Значение показателя на:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г
Ин | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. в) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. г) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
6.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
6.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Ис | #REF!
1.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Рс | #REF!
1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
1.1. |  |  |  | --- | ---
1.2. |  |  |  | --- | ---
2.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.3. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.4. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.5. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
2.6. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. а) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. б) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
3.2. в) | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
4.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.1. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
5.2. | #REF! | #REF! | #REF! | --- | ---
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальной сетевой организацией | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | --- | ---
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного периода регулирования. ** Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 Приложения.
_______________________________________ | ________________________ |  | ___________________________
(должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## ПоказТехприсоед (Птпр)
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2021г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 194
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
| max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) | 194
| Пзаяв_тпр | 1
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2021г
№ п/п | Наименование | Значение, шт.
1 | 2 | 3
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 227
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
| max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) | 227
| Пнс_тпр | 1
1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, Птпр
| Птпр | 1
_Первый зам. генерального директора ________Гарин А.В______
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

## Форма 4.1
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2021 год
_____АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"_________
(наименование территориальной сетевой организации)
К = | 0.25
№ | Наименование показателя | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | ---
2 | Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | (4) | ---
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | (2) | 0.43672
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | (3) | 0.19889
5 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
6 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | (11) | ---
7 | Плановое значение показателя Пп, Пппл | пп. 4.1 | ---
8 | Плановое значение показателя Птпр, Птпрпл | пп. 4.1 | 1
9 | Плановое значение показателя Птсо, Птсопл | пп. 4.1 | ---
10 | Плановое значение показателя Пens, Пплens | пп. 4.1 | ---
11 | Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | пп. 4.2 | 0.45318
12 | Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | пп. 4.2 | 0.20239
13 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад (для Пп) | пп. 5 | ---
14 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 (для Пsaidi) | пп. 5 | 0
15 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 (для Пsaifi) | пп. 5 | 0
16 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 5 | ---
17 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для Птпр) технологические присоединения | пп. 5 | 0
18 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 | пп. 5 | ---
19 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (исполнение Единых стандартов качетва обслуживания) | пп. 5 | 0
| Проверка Пsaidi_план на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaidi_факт на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaifi_план на равенство нулю | 10
| Проверка Пsaifi_факт на равенство нулю | 10
Первый зам. генерального директора _________Гарин А.В.________ ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)
Note on B18: rst19usr: для Пп
Note on B19: rst19usr: для Пsaidi
Note on B20: rst19usr: для Пsaifi
Note on B22: rst19usr: для Птпр
Note on B23: rst19usr: для Птсо
Note on D24: rst19usr: Пишется значение "нуль" или "минус 1"

## Форма 4.2
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2021 год
_________АО "Верхне-Волжская энергетическая компания"_________
(наименование территориальной сетевой организации)
№ | Наименование показателя | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
1 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п.5 | ---
2 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | п.5 | 0
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | п.5 | 0
4 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (ЕНЭС), Ккач | п.5 | ---
5 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | п.5 | 0
6 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | п.5 | ---
7 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | п.5 | 0
8 | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | п.5 | 0
Первый зам. генерального директора _________Гарин А.В.________ ____________________________
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)