## май 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за май 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 28.05.2015/ 17.03 | 2 ч 30 мин | 2.5 | Повреждение абонентской КЛ 10 кВ на оп. №54 (на балансе-Нижегородского Аэропорта) | Отключен ЛР-125. Проведен ремонт КЛЭП на оп.№54. ЛР-125 включен 29.05.15/16.50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего за месяц
1. В течение мая 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## июнь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за июнь 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на | 02.06.2015/ 10.30 | 6 ч 30 мин | 6.5 | Перегорела н/в вставка фазы В отх.рубильника фид.№1 в ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на. | В ЗТП-1880 заменен предохранитель фазы В отх.руб.фид.№3. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А г.Богородск ул.Кольцова | 02.06.2015/ 10.35 | 5 ч 25 мин | 5.4 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1305А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ в КТП-1305А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Произведена выборочная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А от поросли и веток деревьев. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1109 г.Богородск ул.Механизаторов | 04.06.2015/ 15.44 | 2 ч 40 мин | 2.7 | Упавшим деревом оборван провод СИП ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1109А по ул.Механизаторов у д.2 | Восстановлен оборванный провод. Проведена выборочная выпиловка деревьев угрожающих падением на ВЛ.
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А пос.Окский ул.Строителей Богородского р-на | 04.06.2015/ 17.15 | 1 ч 05 мин | 1.1 | Отключился автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А.
5 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ЗТП-1405 Богородск ул.Урицкого | 04.06.2015/ 19.50 | 16 ч 50 мин | 16.8 | Упавшим деревом оборван верхний провод в прол.опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ЗТП-1405 Богородск ул.Урицкого. Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№1 в ЗТП-1405 | Восстановлен оборванный провод в пр.опор №1-2. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1 в ЗТП-1405
6 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП встроенное в РП-14 г.Богородск 2-й микр-н | 08.06.2015/ 12.50 | 2 ч 24 мин | 2.4 | Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14 | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ-проведена выборочная расчистка трассы, в ЗТП встроенное в РП-14 заменен предохранитель отх.руб.фид.№2. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП встроенное в РП-14 г.Богородск 2-й микр-н | 22.06.2015/ 08.00 | 3 ч 30 мин | 3.5 | Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14. Упавшей веткой оборван провод у д.№4 2-й микр-н г.Богородск | Восстановлен оборванный провод в пр.опор №4-5. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14
8 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А г.Богородск ул.Кольцова | 22.06.2015/ 13.00 | 1 ч 00 мин | 1 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1305А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ в КТП-1305А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Произведена выборочная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А от поросли и веток деревьев. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
9 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от КТП-1405А г.Богородск ул.Чернышевского 5, Комсомольская, 20 | 23.06.2015/ 14.15 | 4ч 00мин | 4 |  | Устранение схлёстов проводов, замена вставок ПН-250
10 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от КТП-1677А пос.Оранки ул.Мира | 29.06.2015/ 09.00 | 6ч 20 мин | 6.33 |  | Замена ПН-250 фид.№3 в ТП-1677А. Устранение обрывов проводов, расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ (спиливание 10 деревьев), устранение схлёстов проводов на ВЛ.
Всего за месяц
1. В течение июня 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Июль 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за июль 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 04.07.2015/ 3.00 | 8 ч 30 мин | 8.5 | Отключился масленый выключатель ВЛ-1504 РП-15А | Отключен ЛР-125. Проведен осмотр ЛЭП за ЛР-125. ЛР-125 включен 04.07.15/11.30
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на | 06.07.2015/ 12.00 | 2ч | 2 | Отгорел контакт(провод) на перекидке на дом №14 по ул. Советская, пос Окской | Заменили плашечные зажимы на оп №31 ф-3 ЗТП 1880А на перекидке к дому №14 по ул. Совеская
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1, фид.№3 от ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на | 08.07.2015/ 8.00 | 4ч | 4 | Отгорел контакт(провод) на соединение кабельной вставки от рубильника фид№3 к ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-1880А | Заменили плашечные зажимы на присоединение кабельной вставки от рубильника фид№3 к ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-1880А
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3, от ЗТП-1855А пос.Окский Богородского р-на | 08.07.2015/ 21.30 | 3ч 30мин | 3.5 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№3 в КТП-1855А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-1855А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
5 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3, от ЗТП-1852А пос.Окский Богородского р-на | 12.07.2015/ 18.10 | 2ч 20мин | 2.4 | Отключился автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А.
6 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5, от ЗТП-1889 д. Кусаковка,ул. Школьная, Богородского р-на | 13.07.2015/ 16.30 | 3ч 30мин | 3.5 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ, отгорел фазный провод на опоре №8 фид№5 | Устранение схлёстов проводов, востановоли отгоревший провод на опоре №8 фид№5.Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2, от ЗТП-1855А пос Окский Богородского р-на | 19.07.2015/ 12.50 | 3ч 20мин | 3.4 | Опора №25, фид.№2, от ЗТП-1855А угражала падению на дом | Заменили падающую опору №25, фид.№2, от ЗТП-1855А
8 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№6, от ЗТП-1414А Богородск, ул Пушкина | 26.07.2015/ 12.50 | 1ч 10мин | 1.2 | Скачки напряженияв доме №9 по ул. Пушкина(обслуживает ОАО"ЖКХ") | Выполнили зачистку, протяжку контактов в РУ0,4кВ дома №9 ул. Пушкина(обслуживает ОАО"ЖКХ")
9 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4, от ЗТП-1874А с. Доскино Богородского р-на | 27.07.2015/ 16.20 | 2ч 40мин | 2.7 | Схлест проводов в пролете опор 9-10 фид №4 ЗТП-1874А. Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№4 в ЗТП-1874А | Расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 9-10 от веток деревьев и поросли, устранение схлёстов проводов на ВЛ. Замена вставок ПН-250(1шт)
10 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2, от ТП при РП-14А пос.Богородск, 2 м-н | 29.07.2015/ 16.50 | 2ч 10мин | 2.2 | Схлест проводов в пролете опор 2-3, 5-6 фид №2 ТП при РП-14А. Перегорели н/в вставки отх.рубильник фид.№2 в ТП при РП-14А | Устранение схлёстов проводов, замена вставок ПН-250(2шт). Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника
11 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А за СП-104 Богородского р-на | 29.07.2015/ 4.50 | 4ч 20мин | 4.4 | Короткое замыкание в ПК 10кВ ТП 1870(д. Баниково, на балансе-Богородского РЭС), отгорел шлейф на ЛР2 СП-104 | Произведен обход Л-1504 от СП-104 до ЛР-98. Востановлен шлейф на ЛР СП-104. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника
Всего за месяц
1. В течение июля 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Август 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за август 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение РУ-0,4 кВ ЗТП-1486А, г.Богородск, 3м-н | 08.08.2015/ 3.50 | 6ч. 20 мин | 6.4 | Отключился вводной автомат РУ-0,4кВ ЗТП-1486А | Произведен осмотр РУ-0,4 кВ ЗТП-1486А-дефектов не обнаружено. Включен автомат. Запланировать мероприятия по замене автомата (контактора), на предохранители ПН-2
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1, фид.№3 от ЗТП-1611А с.Хвощевка | 18.08.2015/ 8.25 | 7ч 20мин | 7.4 | Повреждение в результате воздействия 3-х лиц- при ремонте крыши дома №83 по ул. Центральной, строители уронили обломок шифера на перекидку к дому, схлестнув провода, в результате короткого замыкания сгорел рубильник фид№1 ЗТП-1611А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид№1 от КТП-1611А, устранение схлёстов проводов, заменен отх.руб.фид№1 на новый(РПС-2), замена вставок ПН-160А, ремонт рубильника фид№4.
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1(на балансе Богородского РЭС), от ЗТП-1435А г.Богородск, ул. Свердлова | 19.08.2015/ 9.40 | 50мин | 0.8 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1435А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-1435А(Богородским РЭС)-дефектов не обнаружено, заменен предохранитель отх.руб.фид№1.
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1, от ЗТП-1482А г.Богородск, ул. Курыжова | 21.08.2015/ 13.10 | 2ч 40мин | 2.7 | Обрыв тросовки кабеля на опоре №40 фид№1 ЗТП-1482А | Восстановлена троссовка и произведена перетяжка кабеля в пролете опор 39-41 фид№1 ТП-1482А.
5 | Внеплановое отключение Л-609 ПС"Кожевенная" ЗТП-1482А, 1483А,1486А,1487А, ТП при РП-14Аг.Богородск, 2м-н и 3м-н | 25.08.2015/ 11.15 | 1ч 20мин | 2.2 | Отключился МВ Л-609 ПС"Кожевенная". Повреждение резервного кабельной линии от ТП-1486А к ТП 1485А питающиеся от РП-14А Л-609 ПС "Кожевенная" | Произведен осмотр повреждения, кабельная линия выведена в ремонт, включен МВ Л-609 ПС "Кожевенная"
6 | Внеплановое отключение Л-609 ПС"Кожевенная" ЗТП-1482А, 1483А,1486А,1487А, ТП при РП-14Аг.Богородск, 2м-н и 3м-н | 25.08.2015/ 21.05 | 2ч35мин | 2.5 | Отключился МВ Л-609 ПС"Кожевенная". Повреждение кабельной муфты в ЗТП-1487А от РП-14А Л-609 ПС"Кожевенная" | Произведен осмотр повреждения в ЗТП-1487А, Кабельная линия от РП-14А до ЗТП-1487А выведена в ремонт. Переведено питание ЗТП-1487А, ЗТП-1486А от ТП-1423 Л-610 ПС"Богородская", включен МВ Л-609 ПС "Кожевенная"
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ от ЗТП РП-14 фид.2 Богородск, 2м-н | 30.08.2015/ 10.40-15.25 | 4 ч 45 мин | 4.7 | Ветвями деревьев при порыве ветра схлестнуло провода в пролете опор №10-№11 | Пролет опор №10-11- произведена выборочная выпиловка ветвей, провода ВЛ-0,4 кВ расхлестнули.
Всего за месяц
1. В течение августа 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Сентябрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за сентябрь 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 20.09.2015/ 7.05 | 1 ч | 1 | Отключился масленый выключатель ВЛ-1504 РП-15А | Проведен осмотр ЛЭП. Причина не обнаружена. включен 20.09.15/8.05
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1050(на балансе Богородского РЭС) Богородский р-н., п. Зеленый Дол | 25.06.2015/ 20.05 | 1 ч 50 мин | 1.8 | Упавшей сухой веткой дерева оборван верхний провод на перекидке к дому 2 по ул. Горького | Восстановлен оборванный провод. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1 в ЗТП-1050
Всего за месяц
1. В течение сентября 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Октябрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за октябрь 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ЗТП 1852А, п. Окский, ул Комсомольская, ул. Ветеранов | 03.10.2015/ 9.00 | 3ч.30 мин | 3.5 | Отключился автоматический выключатель фид.№3 ЗТП 1852А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП 1852А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№3 в ЗТП 1852А.
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1, от ЗТП 1019 д. Сысоевка | 03.10.2015/ 10.20 | 6ч 30мин | 6.5 | Обрыв провода в пролете опор 11-13 фид№1 ЗТП 1019 | Восстановлен оборванный провод в пр.опор № 11-13. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1 в ЗТП 1019
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4 ЗТП 1445А, г. Богородск, ул. Чернышевского | 03.10.2015/ 17.05 | 1ч 20мин | 1.2 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№4 ЗТП 1445А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ЗТП 1445А -дефектов не обнаружено, заменен предохранитель отх.руб.фид№4.
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2, от ЗТП 1442А г.Богородск, ул. Совхозная | 03.10.2015/ 17.40 | 18ч 10мин | 18.1 | Обрыв провода в пролете опор 6-7 фид№2 КТП 1442А | Восстановлен оборванный провод в пр.опор № 6-7. Включен автоматический выключатель фид.№2 в КТП 1442
5 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ЗТП 1880А, п. Окский, ул. Новожилова | 04.10.2015/ 7.55 | 7ч 00мин | 7 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№2 ЗТП 1880А, схлест проводов в пр.оп № 4-5 | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП 1880А, устранен схлет проводов, произведена выборочная опиловка деревьев, заменен предохранитель отх.руб.фид№2.
6 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4 ЗТП-1880А, п. Окский, ул. Новожилова | 04.10.2015/ 8.05 | 9ч 20мин | 9.2 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№4 ЗТП 1852А, схлест проводов в пр.оп № 3-23 | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ЗТП 1880А, устранен схлет проводов, произведена выборочная опиловка деревьев, заменен предохранитель отх.руб.фид№4.
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3, от ЗТП 1442А г.Богородск, магазин НИВА | 05.10.2015/ 9.20 | 2ч 30мин | 2.5 | Отключился автоматический выключатель фид.№3 ЗТП 1442А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от КТП 1442-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№3 в КТП 1442
8 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2, от ТП 1159А г.Богородск, ул.Чигина, ул. Добролюбова | 05.10.2015/ 7.55 | 3ч 10мин | 3.1 | Обрыв провода в пролете опор 1-2 фид№2 КТП 1159А | Восстановлен оборванный провод в пр.опор № 1-2. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1 в КТП 1159А
9 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ЗТП 1897А, п. Новинки, ул Центральная 5 (офисное здание) | 12.10.2015/ 9.30 | 2ч.20 мин | 2.2 | Отключился автоматический выключатель фид.№3 ЗТП 1897А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП 1897А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№3 в ЗТП 1897А.
10 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№9 ТП при РП 14А, г. Богородск, 2м-н | 13.10.2015/ 19.30 | 1ч 10мин | 1.1 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№9 ТП при РП-14А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№9 от ТП при РП 14А -дефектов не обнаружено, заменен предохранитель отх.руб.фид№9.
11 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3, от ТП 1855А д. п. Окский, ул. Садовая | 15.10.2015/ 6.30 | 6ч 20мин | 6.2 | Обрыв провода в пролете опор 39-40 фид№3 ТП 1855А | Заменен провод СИП2 пр.опор № 39-40, произведена выборочная опиловка деревьев. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№3 в ТП 1855А
12 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ЗТП 1897А, п. Новинки, ул Центральная 5 (офисное здание) | 23.10.2015/ 13.00 | 1ч.30 мин | 1.5 | Отключился автоматический выключатель фид.№3 ЗТП 1897А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП 1897А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№3 в ЗТП 1897А.
13 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 26.10.2015/ 5.30 | 10ч 10мин | 10.1 | Обрыв провода на абонентской ВЛ 10 кВ в пр.оп № 52-53 (на балансе-Нижегородского Аэропорта) | Отключен ЛР-125. Востановлен оборваный провод в пр.оп № 52-53. ЛР-125 включен 26.10.15/15.10
14 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3, от ТП 1615 с.Оранки, ул. Колхозная | 26.10.2015/ 8.55 | 3ч 10мин | 3.1 | Обрыв провода в пролете опор 2-10, 17-18 фид№3 ТП 1615А | Восстановлен оборванный провод в пр.опор № 2-10, 17-18. Устранен схлест проводов в пр.опор 11-12, 12-13 Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№3 в ТП 1615А
15 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ЗТП 1897А, п. Новинки, ул Центральная 5 (офисное здание) | 26.10.2015/ 9.20 | 1ч.30 мин | 1.5 | Отключился автоматический выключатель фид.№3 ЗТП 1897А из за повышеной нагрузки | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП 1897А-нагрузка 170А, 190А, 160А. Включен автоматический выключатель фид.№3 в ЗТП 1897А. АВ-200А
16 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ЗТП 1897А, п. Новинки, ул Центральная 5 (офисное здание) | 26.10.2015/ 11.10 | 4ч 20 мин | 4.2 | Отключился автоматический выключатель фид.№3 ЗТП 1897А из за повышеной нагрузки | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП 1897А. Включен автоматический выключатель фид.№3 в ЗТП 1897А. АВ-200А
Всего за месяц
1. В течение августа 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Ноябрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за ноябрь 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ЗТП 1480А, г. Богородск, ул. Котельникова | 06.11.2015/ 16:05 | 1ч.50 мин | 1.8 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№2 ЗТП-1480А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП 1480А -дефектов не обнаружено, заменен предохранитель отх.руб.фид№2.
2 | Внеплановое отключение Л-609 ПС"Кожевенная" ЗТП-1482А, 1483А,1486А,1487А, ТП при РП-14Аг.Богородск, 2м-н и 3м-н | 09.11.2015/ 16:25 | 50мин | 0.8 | Отключился ВВ Л-609 ПС"Кожевенная". Пробой опорного изолятора на ошиновке в ВН-1 ЗТП 1486А Л-1403А РП-14А Л-609 ПС"Кожевенная" | Произведен осмотр повреждения в ЗТП-1486А. Отключен ВН-1 (от ЗТП 1487А Л-1403А РП-14А), включен ВВ Л-609 ПС "Кожевенная". Переведено питание ЗТП-1486А от ЗТП-1485А Л-1405А РП-14А.
Всего за месяц
1. В течение августа 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Декабрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях Богородского района ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за декабрь 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение 1СШ РУ-0,4кВ ТП при РП-14А, г. Богородск 2м-н, дома 1,2,3,4,4А,4Б,5,5А,5Б,6,7,7А,18 | 14.12.2015/ 16:35 | 1ч.50 мин | 1.8 | Перегорела н/в вставка на вводном рубильнике 0,4кВ 1СШ от тр-ра Т-1 ТП при РП-14А | Произведен осмотр РУ-0,4кВ ТП при РП-14А, дефектов не обнаружено, заменен предохранитель н/в вводном.руб., включен вводной рубильник 1СШ.
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 ТП-1677(на балансе Богородского РЭС), Богородский р-н., село Оранки, ул. Мира. | 18.12.2015/ 11:50 | 2ч.40 мин | 2.6 | Схлест проводов в пролете опор 24-25 фид. №3 КТП-1677, перегорела н/в вставка на отх. рубильнике фид. №3 КТП-1677 | Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №3 КТП, устранен схлест проводов, заменен предохранитель н/в вводном.руб., включен рубильник.
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1050(на балансе Богородского РЭС) Богородский р-н., п. Зеленый Дол | 28.12.2015/ 14:40 | 2 ч 10 мин | 2.1 | Упавшей сухой веткой дерева оборван верхний провод в проле опор 16-17 фид. № 1 ЗТП-1050, перегорела н/в вставка на отх. рубильнике фид. №1 ЗТП-1050 | Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ЗТП-1050. Восстановлен оборванный провод. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1.
Всего за месяц
1. В течение декабря 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
И.о. главного инженера ОАО "ВВЭК" Д.Э.Юнусов