## Сентябрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за октябрь 2015 г.Вача
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часов | минут
1 | Внеплановое отключение ф2 ВЛ-0.4 кВ ТП-3217А Казаково ул Спортивная | 2015-10-03 | 3 | 20 | В пролете опор №№ 4-5 ф2 ВЛ-0.4 кВ схлест проводов (сильные порывы ветра) | Выполнена перетяжка проводов ф 2 ВЛ-0.4 кВ .Включен автомат
2 | ТП-3221 А с.Филинское отсутствие фазы по стороне 6 кВ | 2015-10-04 | 4 | 10 | Выгорел ПК-6 кВ на фазе "З" (сильные порывы ветра) | Произведен смотр силового тр-ра ТП. Заменен ПК-6 кВ.
3 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3420 А п. Филинское ул. Рабочий проспект | 2015-10-03 | 3 | 50 | Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 15-16 (сильные порывы ветра) | Выполнена перетяжка проводов ф 4 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
4 | Внеплановое отключение ф 1 ВЛ-0.4 кВ ТП-3415 А п. Филинское ул. Дачная | 2015-10-03 | 3 | 30 | Схлест проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 6-7 (сильные порывы ветра) | Выполнена перетяжка проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
5 | Внеплановое отключение ф 2 ВЛ-0.4 кВ ТП-3415 А п. Филинское ул. Дачная | 2015-10-03 | 2 | 45 | Схлест проводов ф 2 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 19-20 (сильные порывы ветра) | Выполнена перетяжка проводов ф2 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
6 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3415 А п. Филинское ул. Дачная | 2015-10-03 | 3 | 10 | Упало дерево в пролете опор №№ 5-6 ф 4 ВЛ-0.4 кВ (сильные порывы ветра) | Сняли дерево с проводов ВЛ. Выполнена перетяжка проводов ф 4 ВЛ-0.4 кВ.Заменен ПН-2 . Фидер ввели в работу.
7 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3618 А п. Арефино ул. Первомайская | 2015-10-04 | 3 | 45 | Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 11-12 (сильные порывы ветра) | Выполнена перетяжка проводов ф 4 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
8 | Внеплановое отключение ф 1 ВЛ-0.4 кВ ТП-3213 А г.Вача ул. 1 мая | 2015-10-04 | 2 | 50 | Схлест проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 5-7 (сильные порывы ветра) | Выполнена перетяжка проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
9 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3420 А п.Филинское ул. Больничная д 45 | 29.10.2015 23.00 | 9 | 20 | Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 17-18 | Выполнена перетяжка проводов фид.4 ВЛ-0.4 кВ ,выпиловка сучьев деревьев . Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
10 | Внеплановое отключение ВЛ-6 кВ № 604 ПС Беляйково | 21.10.2015/09.00 | 2 | 0 | Выпал крюк на опоре № 13 средней провод | Выполнен монтаж крюка и перетяжка провода. Фидер ввели в работу.
11 | Внеплановое отключение ВЛ-6 кВ № 604 ПС Беляйково | 29.10.2015/09.00 | 2 | 10 | Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 | Выполнена перетяжка проводов в пролете опор 12-13 . Заменили два ПК на опоре № 1. Фидер ввели в работу
Всего за месяц
1. В течение октябре 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).