## май 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за май 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 28.05.2015/ 17.03 | 2 ч 30 мин | 2.5 | Повреждение абонентской КЛ 10 кВ на оп. №54 (на балансе-Нижегородского Аэропорта) | Отключен ЛР-125. Проведен ремонт КЛЭП на оп.№54. ЛР-125 включен 29.05.15/16.50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего за месяц
1. В течение мая 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).

## июнь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за июнь 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на | 02.06.2015/ 10.30 | 6 ч 30 мин | 6.5 | Перегорела н/в вставка фазы В отх.рубильника фид.№1 в ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на. | В ЗТП-1880 заменен предохранитель фазы В отх.руб.фид.№3. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А г.Богородск ул.Кольцова | 02.06.2015/ 10.35 | 5 ч 25 мин | 5.4 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1305А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ в КТП-1305А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Произведена выборочная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А от поросли и веток деревьев. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1109 г.Богородск ул.Механизаторов | 04.06.2015/ 15.44 | 2 ч 40 мин | 2.7 | Упавшим деревом оборван провод СИП ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1109А по ул.Механизаторов у д.2 | Восстановлен оборванный провод. Проведена выборочная выпиловка деревьев угрожающих падением на ВЛ.
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А пос.Окский ул.Строителей Богородского р-на | 04.06.2015/ 17.15 | 1 ч 05 мин | 1.1 | Отключился автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А.
5 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ЗТП-1405 Богородск ул.Урицкого | 04.06.2015/ 19.50 | 16 ч 50 мин | 16.8 | Упавшим деревом оборван верхний провод в прол.опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ЗТП-1405 Богородск ул.Урицкого. Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№1 в ЗТП-1405 | Восстановлен оборванный провод в пр.опор №1-2. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1 в ЗТП-1405
6 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП встроенное в РП-14 г.Богородск 2-й микр-н | 08.06.2015/ 12.50 | 2 ч 24 мин | 2.4 | Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14 | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ-проведена выборочная расчистка трассы, в ЗТП встроенное в РП-14 заменен предохранитель отх.руб.фид.№2. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП встроенное в РП-14 г.Богородск 2-й микр-н | 22.06.2015/ 08.00 | 3 ч 30 мин | 3.5 | Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14. Упавшей веткой оборван провод у д.№4 2-й микр-н г.Богородск | Восстановлен оборванный провод в пр.опор №4-5. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14
8 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А г.Богородск ул.Кольцова | 22.06.2015/ 13.00 | 1 ч 00 мин | 1 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1305А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ в КТП-1305А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Произведена выборочная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А от поросли и веток деревьев. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
9 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от КТП-1405А г.Богородск ул.Чернышевского | 05.06.2015/ 14.50 | 1 ч 00 мин | 1 | Падением дерева порван СИП-2 | Произведено подвешивание к опорной арматуре провода СИП
10 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от КТП-1405А г.Богородск ул.Чернышевского 5, Комсомольская, 20 | 23.06.2015/ 14.15 | 4ч 00мин | 4 | Перегорела вставки в КТП -1405А | Устранение схлёстов проводов, замена вставок ПН-250
11 | Внеплановое отключение пр № 3 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от КТП-1677А пос.Оранки ул.Мира | 29.06.2015/ 09.00 | 6ч 20 мин | 6.33 | Падение деревьев на провода. | Замена ПН-250 фид.№3 в ТП-1677А. Устранение обрывов проводов, расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ (спиливание 10 деревьев), устранение схлёстов проводов на ВЛ.
12 | Внеплановое отключение реклоузера СП-104 ВЛ 10 кВ ЛЭП 1504 | 30.06.2015/ 11.00 | 2ч 30 мин | 2.5 | В результате сильного ветра слетели изоляторы 10 кВ из опорной арматуры опоры № 3 на ВЛ 10 кВ ЛЭП 1504 | Проведена замена изоляторов, монтаж опорной арматуры на ВЛ 10 кВ оп.№ 3 ЛЭП 1504
| Всего за месяц |  |  | 53.23
1. В течение июня 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).