## май 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за май 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 28.05.2015/ 17.03 | 2 ч 30 мин | 2.5 | Повреждение абонентской КЛ 10 кВ на оп. №54 (на балансе-Нижегородского Аэропорта) | Отключен ЛР-125. Проведен ремонт КЛЭП на оп.№54. ЛР-125 включен 29.05.15/16.50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего за месяц
1. В течение мая 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## июнь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за июнь 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на | 02.06.2015/ 10.30 | 6 ч 30 мин | 6.5 | Перегорела н/в вставка фазы В отх.рубильника фид.№1 в ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на. | В ЗТП-1880 заменен предохранитель фазы В отх.руб.фид.№3. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А г.Богородск ул.Кольцова | 02.06.2015/ 10.35 | 5 ч 25 мин | 5.4 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1305А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ в КТП-1305А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Произведена выборочная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А от поросли и веток деревьев. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1109 г.Богородск ул.Механизаторов | 04.06.2015/ 15.44 | 2 ч 40 мин | 2.7 | Упавшим деревом оборван провод СИП ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1109А по ул.Механизаторов у д.2 | Восстановлен оборванный провод. Проведена выборочная выпиловка деревьев угрожающих падением на ВЛ.
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А пос.Окский ул.Строителей Богородского р-на | 04.06.2015/ 17.15 | 1 ч 05 мин | 1.1 | Отключился автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А.
5 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ЗТП-1405 Богородск ул.Урицкого | 04.06.2015/ 19.50 | 16 ч 50 мин | 16.8 | Упавшим деревом оборван верхний провод в прол.опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ЗТП-1405 Богородск ул.Урицкого. Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№1 в ЗТП-1405 | Восстановлен оборванный провод в пр.опор №1-2. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№1 в ЗТП-1405
6 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП встроенное в РП-14 г.Богородск 2-й микр-н | 08.06.2015/ 12.50 | 2 ч 24 мин | 2.4 | Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14 | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ-проведена выборочная расчистка трассы, в ЗТП встроенное в РП-14 заменен предохранитель отх.руб.фид.№2. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ЗТП встроенное в РП-14 г.Богородск 2-й микр-н | 22.06.2015/ 08.00 | 3 ч 30 мин | 3.5 | Перегорела н/в вставка отх.рубильника фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14. Упавшей веткой оборван провод у д.№4 2-й микр-н г.Богородск | Восстановлен оборванный провод в пр.опор №4-5. Заменена н/в вставка, включен отх.рубильник фид.№2 в ЗТП встроенное в РП-14
8 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А г.Богородск ул.Кольцова | 22.06.2015/ 13.00 | 1 ч 00 мин | 1 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1305А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ в КТП-1305А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Произведена выборочная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от КТП-1305А от поросли и веток деревьев. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
9 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от КТП-1405А г.Богородск ул.Чернышевского 5, Комсомольская, 20 | 23.06.2015/ 14.15 | 4ч 00мин | 4 |  | Устранение схлёстов проводов, замена вставок ПН-250
10 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от КТП-1677А пос.Оранки ул.Мира | 29.06.2015/ 09.00 | 6ч 20 мин | 6.33 |  | Замена ПН-250 фид.№3 в ТП-1677А. Устранение обрывов проводов, расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ (спиливание 10 деревьев), устранение схлёстов проводов на ВЛ.
Всего за месяц
1. В течение июня 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Июль 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за июль 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А Богородского р-на | 04.07.2015/ 3.00 | 8 ч 30 мин | 8.5 | Отключился масленый выключатель ВЛ-1504 РП-15А | Отключен ЛР-125. Проведен осмотр ЛЭП за ЛР-125. ЛР-125 включен 04.07.15/11.30
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на | 06.07.2015/ 12.00 | 2ч | 2 | Отгорел контакт(провод) на перекидке на дом №14 по ул. Советская, пос Окской | Заменили плашечные зажимы на оп №31 ф-3 ЗТП 1880А на перекидке к дому №14 по ул. Совеская
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1, фид.№3 от ЗТП-1880А пос.Окский Богородского р-на | 08.07.2015/ 8.00 | 4ч | 4 | Отгорел контакт(провод) на соединение кабельной вставки от рубильника фид№3 к ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-1880А | Заменили плашечные зажимы на присоединение кабельной вставки от рубильника фид№3 к ВЛ-0,4кВ ф-3 ЗТП-1880А
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3, от ЗТП-1855А пос.Окский Богородского р-на | 08.07.2015/ 21.30 | 3ч 30мин | 3.5 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№3 в КТП-1855А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-1855А заменен предохранитель отх.руб.фид.№1. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника.
5 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3, от ЗТП-1852А пос.Окский Богородского р-на | 12.07.2015/ 18.10 | 2ч 20мин | 2.4 | Отключился автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ЗТП-1852А-дефектов не обнаружено. Включен автоматический выключатель фид.№1 в ЗТП-1852А.
6 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5, от ЗТП-1889 д. Кусаковка,ул. Школьная, Богородского р-на | 13.07.2015/ 16.30 | 3ч 30мин | 3.5 | Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ, отгорел фазный провод на опоре №8 фид№5 | Устранение схлёстов проводов, востановоли отгоревший провод на опоре №8 фид№5.Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2, от ЗТП-1855А пос Окский Богородского р-на | 19.07.2015/ 12.50 | 3ч 20мин | 3.4 | Опора №25, фид.№2, от ЗТП-1855А угражала падению на дом | Заменили падающую опору №25, фид.№2, от ЗТП-1855А
8 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№6, от ЗТП-1414А Богородск, ул Пушкина | 26.07.2015/ 12.50 | 1ч 10мин | 1.2 | Скачки напряженияв доме №9 по ул. Пушкина(обслуживает ОАО"ЖКХ") | Выполнили зачистку, протяжку контактов в РУ0,4кВ дома №9 ул. Пушкина(обслуживает ОАО"ЖКХ")
9 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4, от ЗТП-1874А с. Доскино Богородского р-на | 27.07.2015/ 16.20 | 2ч 40мин | 2.7 | Схлест проводов в пролете опор 9-10 фид №4 ЗТП-1874А. Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№4 в ЗТП-1874А | Расчистка трассы ВЛ 0,4 кВ в пролете опор 9-10 от веток деревьев и поросли, устранение схлёстов проводов на ВЛ. Замена вставок ПН-250(1шт)
10 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2, от ТП при РП-14А пос.Богородск, 2 м-н | 29.07.2015/ 16.50 | 2ч 10мин | 2.2 | Схлест проводов в пролете опор 2-3, 5-6 фид №2 ТП при РП-14А. Перегорели н/в вставки отх.рубильник фид.№2 в ТП при РП-14А | Устранение схлёстов проводов, замена вставок ПН-250(2шт). Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника
11 | Внеплановое отключение ВЛ-1504 РП-15А за СП-104 Богородского р-на | 29.07.2015/ 4.50 | 4ч 20мин | 4.4 | Короткое замыкание в ПК 10кВ ТП 1870(д. Баниково, на балансе-Богородского РЭС), отгорел шлейф на ЛР2 СП-104 | Произведен обход Л-1504 от СП-104 до ЛР-98. Востановлен шлейф на ЛР СП-104. Запланировать мероприятия по расчистке трассы ВЛ-0,4 кВ от веток деревьев и поросли с применением а/подъемника
Всего за месяц
1. В течение июля 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Август 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за август 2015 г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение РУ-0,4 кВ ЗТП-1486А, г.Богородск, 3м-н | 08.08.2015/ 3.50 | 6ч. 20 мин | 6.4 | Отключился вводной автомат РУ-0,4кВ ЗТП-1486А | Произведен осмотр РУ-0,4 кВ ЗТП-1486А-дефектов не обнаружено. Включен автомат. Запланировать мероприятия по замене автомата (контактора), на предохранители ПН-2
2 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1, фид.№3 от ЗТП-1611А с.Хвощевка | 18.08.2015/ 8.25 | 7ч 20мин | 7.4 | Повреждение в результате воздействия 3-х лиц- при ремонте крыши дома №83 по ул. Центральной, строители уронили обломок шифера на перекидку к дому, схлестнув провода, в результате короткого замыкания сгорел рубильник фид№1 ЗТП-1611А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ фид№1 от КТП-1611А, устранение схлёстов проводов, заменен отх.руб.фид№1 на новый(РПС-2), замена вставок ПН-160А, ремонт рубильника фид№4.
3 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1(на балансе Богородского РЭС), от ЗТП-1435А г.Богородск, ул. Свердлова | 19.08.2015/ 9.40 | 50мин | 0.8 | Перегорела н/в вставка отх.рубильник фид.№1 в КТП-1435А | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП-1435А(Богородским РЭС)-дефектов не обнаружено, заменен предохранитель отх.руб.фид№1.
4 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1, от ЗТП-1482А г.Богородск, ул. Курыжова | 21.08.2015/ 13.10 | 2ч 40мин | 2.7 | Обрыв тросовки кабеля на опоре №40 фид№1 ЗТП-1482А | Восстановлена троссовка и произведена перетяжка кабеля в пролете опор 39-41 фид№1 ТП-1482А.
5 | Внеплановое отключение Л-609 ПС"Кожевенная" ЗТП-1482А, 1483А,1486А,1487А, ТП при РП-14Аг.Богородск, 2м-н и 3м-н | 25.08.2015/ 11.15 | 1ч 20мин | 2.2 | Отключился МВ Л-609 ПС"Кожевенная". Повреждение резервного кабельной линии от ТП-1486А к ТП 1485А питающиеся от РП-14А Л-609 ПС "Кожевенная" | Произведен осмотр повреждения, кабельная линия выведена в ремонт, включен МВ Л-609 ПС "Кожевенная"
6 | Внеплановое отключение Л-609 ПС"Кожевенная" ЗТП-1482А, 1483А,1486А,1487А, ТП при РП-14Аг.Богородск, 2м-н и 3м-н | 25.08.2015/ 21.05 | 2ч35мин | 2.5 | Отключился МВ Л-609 ПС"Кожевенная". Повреждение кабельной муфты в ЗТП-1487А от РП-14А Л-609 ПС"Кожевенная" | Произведен осмотр повреждения в ЗТП-1487А, Кабельная линия от РП-14А до ЗТП-1487А выведена в ремонт. Переведено питание ЗТП-1487А, ЗТП-1486А от ТП-1423 Л-610 ПС"Богородская", включен МВ Л-609 ПС "Кожевенная"
7 | Внеплановое отключение ВЛ-0,4 кВ от ЗТП РП-14 фид.2 Богородск, 2м-н | 30.08.2015/ 10.40-15.25 | 4 ч 45 мин | 4.7 | Ветвями деревьев при порыве ветра схлестнуло провода в пролете опор №10-№11 | Пролет опор №10-11- произведена выборочная выпиловка ветвей, провода ВЛ-0,4 кВ расхлестнули.
Всего за месяц
1. В течение августа 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## Сентябрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за октябрь 2015 г.Вача
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение ф2 ВЛ-0.4 кВ ТП-3217А Казаково ул Спортивная | 2015-10-03 |  |  | В пролете опор №№ 4-5 ф2 ВЛ-0.4 кВ схлест проводов | Выполнена перетяжка проводов ф 2 ВЛ-0.4 кВ .Включен автомат
2 | ТП-3221 А отсутствие фазы по стороне 6 кВ | 2015-10-04 |  |  | Выгорел ПК-6 кВ на фазе "З" | Произведен смотр силового тр-ра ТП. Заменен ПК-6 кВ.
3 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3420 А п. Филинское ул. Рабочий проспект | 2015-10-03 |  |  | Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 15-16 | Выполнена перетяжка проводов ф 4 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
4 | Внеплановое отключение ф 1 ВЛ-0.4 кВ ТП-3415 А п. Филинское ул. Дачная | 2015-10-03 |  |  | Схлест проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 6-7 | Выполнена перетяжка проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
5 | Внеплановое отключение ф 2 ВЛ-0.4 кВ ТП-3415 А п. Филинское ул. Дачная | 2015-10-03 |  |  | Схлест проводов ф 2 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 19-20 | Выполнена перетяжка проводов ф2 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
6 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3415 А п. Филинское ул. Дачная | 2015-10-03 |  |  | Упало дерево в пролете опор №№ 5-6 ф 4 ВЛ-0.4 кВ | Сняли дерево с проводов ВЛ. Выполнена перетяжка проводов ф 4 ВЛ-0.4 кВ.Заменен ПН-2 . Фидер ввели в работу.
7 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3618 А п. Арефино ул. Первомайская | 2015-10-04 |  |  | Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 11-12 | Выполнена перетяжка проводов ф 4 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
8 | Внеплановое отключение ф 1 ВЛ-0.4 кВ ТП-3213 А г.Вача ул. 1 мая | 2015-10-04 |  |  | Схлест проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 5-7 | Выполнена перетяжка проводов ф1 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
9 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3420 А п.Филинское ул. Больничная д 45 | 2015-10-29 | 23-00 | 2020-09-01 | Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 17-18 | Выполнена перетяжка проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ , спилили дерево.Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
10 | Внезапное отключение ВЛ-6 кВ № 604 ПС Беляйково | 2015-10-21 | 09-00 | 2 | Выпал крюк на опоре № 13 средней провод | Выполнен монтаж крюка и перетяжка провода. Фидер ввели в работу.
11 | Внезапное отключение ВЛ-6 кВ № 604 ПС Беляйково | 2015-10-29 | 09-00 | 2015-10-02 | Схлест проводов в пролете опор №№ 12-13 | Выполнена перетяжка проводов в пролете опор 12-13 . Заменили два ПК на опоре № 1. Фидер ввели в работу
Всего за месяц
1. В течение октябре 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## ноябрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за ноябрь 2015 г.Вача
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | МТП-3605 А жалобы на низкое напряжение д Вастрома | 03.11.2015/20-15 | 2 ч.00 мин | 2 | Выгорела вставка ПК -6 кВ на средней фазе и разрушился проходной изолятор ИПУ 6 кв | Заменен проходной изолятор ИПУ 6 кВ , вставка ПКТ- 6 кВ . МТП - 3605 А ввели в работу.
2 | Внеплановое отключение ф 4 ВЛ-0.4 кВ ТП-3420 А п. Филинское ул. Больничная | 05.11.2015/15-30 | 0 ч.45 мин | 0.75 | Схлест проводов ф4 ВЛ-0.4 кВ в пролете опор №№ 18-19 | Выполнена перетяжка проводов в пролете опор № 18-19 ф 4 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
3 | Внеплановое отключение ф 3 ВЛ-0.4 кВ ТП-3018А Р.п. Вача ул.1 мая | 24.11.2015/15-30 | 0 ч.25 мин | 0.42 | Схлест проводов ф3 ВЛ-0.4 кВ от опоры №1 до ввода в дом | Выполнена перетяжка проводов ф 3 ВЛ-0.4 кВ .Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
1. В течение ноября 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
Главный инженер ОАО "ВВЭК" В.Н.Вакасин

## декабрь 2015
Сведения об аварийных и внеплановых отключениях в электрических сетях Вачского района ОАО "Верхне-Волжская энергетическая компания " за декабрь 2015г.
№ п/п | Отключение объекта распределительных электрических сетей 6 (10) и 0,4 кВ | Данные по отключению |  |  | Причина отключения | Мероприятия по устранению
|  | дата/время | длительность
|  |  | часы, мин | часы
1 | Внеплановое отключение фид.№2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-3217А с.Казаково | 07.12.2015/09.50 | 01 ч.10 мин | 1.16 | Отключениеот действия защиты отходящего автомат.выключателя фид.№2 (ул.Спортивная) | Произведен обход ВЛ-0,4 кВ, дефектов не обнаружено. Сильный ветер.
2 | Внеплановое отключение ф 2 ВЛ-0.4 кВ ТП-3227А Вача | 25.12.2015/14.30 | 1 ч.15 мин | 1.25 | Повреждение кабеля 0,4 кВ фид.№2 от ТП-3227 к ж.д.№29 ул.Советская | Выполнена переразделка КЛ-0,4 кВ с установкой муфты . Заменен ПН-2 .Фидер ввели в работу
1. В течение декабря 2015 года аварий в электрических сетях и с оборудованием ТП и РП не происходило, происходили технологические нарушения (отказы) с продолжительностью более двух часов в пределах установленной длительности перерыва электроснабжения потребителей (не более 24 часов).
И.о.главного инженера ОАО "ВВЭК" Д.Э.Юнусов