Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК» г.Кстово и Кстовского района

За декабрь 2015 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Кстово |  |  |  |  |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ТП-1195 РУ-6 кВ, ТП-1204 РУ-6 кВ | 04.12.15 06:15 | 04.12.15 06:47 | Аварийное отключение ячейки № 6 РУ-6 кВ РП-26. |
| 2 | ТП-1138 РУ-6 кВ (I) ТП-1154 РУ-6 кВ (I), ТП-1207 РУ-6 кВ (I), ТП-1194 РУ-6 кВ (I), ТП-1193 РУ-6 кВ (I), ТП-1155 РУ-6 кВ (I), ТП-1156 РУ-6 кВ (I), ТП-1230 РУ-6 кВ (I), | 06.12.15 21:22 | 06.12.15 23:00 | Аварийное отключение фидера 618 ПС «Западная»: Короткое замыкание на I СШ РУ-6 кВ ТП-1194. Течь кровли в РУ-6 кВ. |
| 3 | ТП-1115 РУ-0,4 кВ | 09.12.15 16:00 | 09.12.15 16:20 | Аварийный ремонт вводных рубильников в ВРУ-0,4 кВ МБОУ СОШ № 5. |
| ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ТП-1194 РУ-0,4 кВ | 17.12.15 10:05 | 17.12.15 10:12 | Производство оперативных переключений. |
| 2 | ТП-1193 РУ-6 кВ | 17.12.15 11:00 | 17.12.15 11:07 | Производство оперативных переключений. |
| 3 | РП-52 РУ-0,4 кВ | 17.12.15 13:00 | 17.12.15 13:10 | Производство оперативных переключений. |
| 4 | ТП-1110 РУ-0,4 кВ | 25.12.15 12:05 | 25.12.15 13:20 | Ремонтные работы в ВРУ-0,4 кВ дома 19 по улице Театральная. |
| 5 | ТП-1122 РУ-0,4 кВ | 30.12.15 11:20 | 30.12.15 12:20 | Перевод питания ВРУ-0,4 кВ дома 8 по ул. Сутырина и дома 7 по ул. Чванова на новые КЛ-0,4 кВ. |
|  | Кстовский район |  |  |  |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | КЛ-10кВ с ПС «ГАСТ-2» ф.1016 на ТП-2 (2СШ) | 01.11.2015 9.00 | 10.12.15 15.00 | Аварийный ремонт кабеля |

И.о. главного инженера					Юнусов Д.Э.