Сводная информация

о выводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

ОАО «ВВЭК»

За январь 2016 года для проведения плановых и внеплановых ремонтов производился вывод в ремонт и вывод из ремонта оборудования с переводом нагрузки на другие источники электроснабжения, связанные с плановыми и внеплановыми отключениями в центрах питания:

| № п./п. | Диспетчерское наименование сетевых объектов | Дата вывода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г.Кстово |  |  |  |  |
| АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | РП-58 РУ-6 кВ секция I: ТП-1158 РУ-6 кВ секция I, ТП-1159 РУ-6 кВ секция I, ТП-1166 РУ-6 кВ секция I. | 10.01.2016 02:15 | 11.01.2016 03:35 | Аварийное отключение Фидера 612 ПС 35/6 кВ «Западная» (Токовая отсечка). На повреждении КЛ-6 кВ фидера 612. |
| 2 | ТП-1168 РУ-6 кВ, ТП-567 РУ-6 кВ. | 16.01.2016 19:08 | 16.01.2016 20:05 | Аварийное отключение ВЛЭП-6 кВ фидер 609 ПС 35/6 кВ «Восточная». |
| 3 | ТП-1152 РУ-0,4 кВ секция II | 17.01.2016 19:55 | 17.01.2016 20:10 | Аварийное отключение АВ ввода 0,4 кВ с трансформатора Т-2. На повреждении КЛ-0,4 кВ на строительную площадку нового детского сада. |
| 4 | ТП-1177 РУ-0,4 кВ секция I. | 31.01.2016 11:10 | 31.01.2016 11:35 | Для переключения ступени трансформатора Т-1. |
| ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ТП-1141 РУ-0,4 кВ: Рубильник фидера 2, Рубильник фидера 4. | 10.01.2016 14:15 | 10.01.2016 16:30 | Замена узлов учёта электроэнергии. Письмо ОАО «РЖД». |
| 2 | ТП-1140 РУ-0,4 кВ | 11.01.2016 11:00 | 11.01.2016 14:30 | Замена узлов учёта электроэнергии. Письмо ОАО «РЖД». |
| 3 | ТП-1101 РУ-0,4 кВ Рубильник фидера 3. | 18.01.2016 09:00 | 18.01.2016 10:30 | Подключение ВРУ-0,4 кВ нежилых помещений в доме 4 по улице Магистральная. |
| 4 | ТП-1110 РУ-0,4 кВ Рубильник фидера 4 | 25.01.2016 09:40 | 25.01.2016 11:15 | Подключение ВРУ-0,4 кВ нежилых помещений в доме 7 по улице Школьная. |
| 5 | ТП-1143 РУ-0,4 кВ секция I. | 27.01.2016 10:10 | 27.01.2016 13:35 | Подключение ШСН и ЦС смонтированного в РУ-6 кВ ТП-1143. |

И.о главного  инженера ОАО «ВВЭК»	_________________ Юнусов Д.Э.